함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1092(2016.1.29.), -1099(2016.1.29.), 급수운영과-2505(2016.2.3.)호와 관련 2016년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2016. 5. 26(목)

○ 탐지직원 : **********정용해

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
월곡26	성북구 장위동 238-107 주변일대	ASP	다점		로거수거
월곡22	성북구 장위동 237-268 주변일대	ASP	다점		로거설치
월곡26	성북구 장위동 238-107 주변일대 로거1~16번	ASP	다점	1개소 누수음청취 복구반이첩	64.5% ~ 90.3%
월곡26	성북구 장위동 238-18 로거3-4번	보도	다점	장위동 238-19 복구반이첩	86.2%
월곡31	성북구 장위동 270-51	ASP	계획	장위동 270-51 복구반이첩	관로탐지
대현산54	중구 의주로2가 16-75 주변	보도	계획	의주로2가 16-13 복구반이첩	관로탐지
북입01	성북구 정릉동 966-174	ASP	계획	정릉동 966-174 복구반이첩	관로탐지
북입01-15	성북구 정릉동 412-29 고객지원시스템	ASP	민원	정릉동 412-29 복구반이첩	관로탐지
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000mm이상
금일	1,545.44	77.30	534.84	696.34	236.96
전일 누계	51,784.88	1,044.00	15,909.32	24,025.68	8,900.42	379.50	1,519.33	6.63
누계	53,330.32	1,121.3	16,444.16	24,722.02	9,137.38	379.5	1,519.33	6.63
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역(월곡중블록)

연번	블록명	로거(센서) 설치 내역									탐 지 결 과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후 의뢰 위치	비 고
1	월곡29	장위동 238-107	1			300	D	60분	8회		누수처없음
2		장위동 238-107	1	1-8	52.39	300	D	60분	8회	65.7	누수처없음
3		장위동 238-322	2	1-2	77.30	50	S	60분	8회	70.4	누수처없음
4		장위동 238-37	3	2-3	65.48	100	D	60분	8회	90.3	누수처없음
5		장위동 238-18	4	3-4	62.13	100	D	60분	8회	86.2	누수징후	장위동 238-19 복구반이첩	보도
6		장위동 238-18	4	4-7	67.47	80	D	60분	8회	64.5	누수처없음
7		장위동 238-7	5	4-5	57.94	100	D	60분	8회	92.1	누수처없음
8		장위동 75-522	6	5-6	63.20	80	D	60분	8회	74.6	누수처없음
9		장위동 75-522	6	6-9	161.56	150	D	60분	8회	69.4	누수처없음
10		장위동 75-522	6	6-13	49.13	150	D	60분	8회	82.0	누수처없음
11		장위동 75-508	7	6-7	65.72	150	D	60분	8회	66.5	누수처없음
12		장위동 238-111	8	7-8	126.19	150	D	60분	8회	65.0	누수처없음
13		장위동 236-8	9	8-9	117.55	300	D	60분	8회	68.5	누수처없음
14		장위동 237-199	10	9-10	38.49	300	D	60분	8회	70.1	누수처없음
15		장위동 237-179	11	10-11	28.53	300	D	60분	8회	71.5	누수처없음
16		장위동 237-141	12	11-12	82.59	80	D	60분	8회	83.4	누수처없음
17		장위동 75-566	13	12-13	112.34	150	C	60분	8회	79.5	누수처없음
18		장위동 75-330	14	13-14	108.42	150	C	60분	8회	72.3	누수처없음
19		장위동 238-395	15	7-15	72.98	150	D	60분	8회	64.7	누수처없음
20		장위동 237-188	16	10-16	136.03	80	D	60분	8회	74.0	누수처없음
		이 하 여 백
					1,545.44

붙임 : 지하누수탐지 적출보고서 5부. 끝.

★주무관	정진배		주무관	김용만		급수운영과장	05/26 김수영
협조자
시행	급수운영과-10847	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개