함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1092(2016.1.29.), -1099(2016.1.29.), 급수운영과-2505(2016.2.3.)호와 관련 2016년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2016. 6. 2(목)

○ 탐지직원 : **********정용해

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
월곡01-04	성북구 장위동 225-75 주변일대	ASP	다점		로거수거
월곡01-04	성북구 장위동 230-24 주변일대	ASP	다점		로거설치
월곡01-04	성북구 장위동 225-75 주변일대 로거1~16번	ASP	다점	누수처없음	62.3% ~ 86.8%
대현산가05	종로구 신교동 6-25	ASP	계획	관로 및 배관탐지	관로탐지
대현산68	종로구 인의동 98-2	CON’c	누수	인의동 98-2 복구반이첩	관로탐지
대현산82	종로구 창신동 436-64	ASP	누수	창신동 410-5 복구반이첩	관로탐지
대현산가08	종로구 계동 140-72	ASP	누수	계동 140-72 복구반이첩	관로탐지
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000mm이상
금일	1,564.29		207.18	1,248.98	108.13
전일 누계	56,959.12	1,121.30	17,493.61	27,105.17	9,333.58	379.50	1,519.33	6.63
누계	58,523.41	1,121.3	17,700.79	28,354.15	9,441.71	379.5	1,519.33	6.63
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역(월곡중블록)

연번	블록명	로거(센서) 설치 내역								탐 지 결 과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후 의뢰 위치	비고
1	월곡01-04	장위동 225-75	1			150	C	60분	8회		누수처없음
2		장위동 225-88	2	1-2	111.67	150	C	60분	8회	66.6	누수처없음
3		장위동 225-53	3	2-3	89.70	150	C	60분	8회	65.6	누수처없음
4		장위동 225-53	3	3-16	62.26	300	D	60분	8회	78.7	누수처없음
5		장위동 229-35	4	3-4	22.65	150	C	60분	8회	68.2	누수처없음
6		장위동 229-35	4	4-14	95.07	100	D	60분	8회	68.6	누수처없음
7		장위동 230-94	5	4-5	116.34	150	C	60분	8회	77.7	누수처없음
8		장위동 230-94	5	5-10	89.43	150	D	60분	8회	86.8	누수처없음
9		장위동 230-188	6	5-6	34.64	150	C	60분	8회	70.2	누수처없음
10		장위동 230-90	7	6-7	97.43	150	C	60분	8회	66.2	누수처없음
11		장위동 230-90	7	7-10	31.35	150	D	60분	8회	62.3	누수처없음
12		장위동 230-86	8	7-8	72.91	150	C	60분	8회	66.0	누수처없음
13		장위동 230-85	9	8-9	30.27	150	D	60분	8회	80.7	누수처없음
14		장위동 230-85	9	9-11	31.87	150	D	60분	8회	71.0	누수처없음
15		장위동 230-196	10	9-10	79.84	150	D	60분	8회	85.3	누수처없음
16		장위동 230-74	11	10-11	112.11	80	D	60분	8회	71.2	누수처없음
17		장위동 230-45	12	11-12	131.36	150	D	60분	8회	69.1	누수처없음
18		장위동 230-54	13	12-13	40.97	200	D	60분	8회	86.6	누수처없음
19		장위동 230-54	13	13-15	53.00	200	D	60분	8회	72.5	누수처없음
20		장위동 229-7	14	13-14	124.00	150	D	60분	8회	79.3	누수처없음
21		장위동 229-1	15	14-15	91.55	150	D	60분	8회	79.4	누수처없음
22		장위동 225-127	16	15-16	45.87	300	D	60분	8회	67.4	누수처없음
		이 하 여 백
					1,564.29

붙임 : 지하누수탐지 적출보고서 3부. 끝.

★주무관	정진배		주무관	김용만		급수운영과장	06/02 代김상웅
협조자
시행	급수운영과-11495	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개