문서번호	정수시설과-6395
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		최년수	06/16 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.6.15

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.6.15.(수)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 응집기 모터(5지2열3호)정비

⇒모터 부하,반부하 베어링 교체

○2정수 중계펌프동 전력감시 통신불능 따른 원인 점검

⇒통신장비(GMPC MASTER)내 소자 소손▷수리 요함

○1정수 침전지 슬러지수집기 모터,감속기등(1~8지)점검

⇒소음,진동,오일 및 와이어,쉬브등 상태 점검▷이상 없음

○1,2정수 약품동,착수정(원수유입,유출 밸브실)점검

⇒약품 배관,밸브실:누액,누수 점검 및 에어벤트 점검▷이상없음

냉난방설비

비   고

2정수 응집기 베어링 교체 작업	2정수 중계동 전력감시 통신장비 원인점검

품 명

규 격

단위

수량

내  용

베어링

6204

개

2

2정수 응집기모터(5지2열3호)