문서번호	정수과-10183
결재일자	2016.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
이길화	이종규	08/31 이성락

『L/De비 측정을 통한』여과지 사층 및 활성탄층 조사결과 보고(8월)

『L/De비 측정을 통한』

여과지 사층 및 활성탄층 조사결과 보고

여과지의 사층 및 활성탄층 높이를 측정하여 균등상태를 확인하고,  운영관리 자료로 활용하여 건강하고 맛있는 아리수 생산에 만전을  기하고자 함

□ 사층 조사 개요

○ 관련근거 : 상수도시설기준 “여과 층의 두께와 여재”

○ 조사일자 : 2016. 8. 25 ~ 8. 30(2일간)

○ 조 사 자 : 환경주사보 이길화, 토목시설 서기보 최재준

○ 조사내용 : 여과지 사층 및 활성탄 층높이

○ 조사방법 : 여과사층 및 활성탄층 높이 측정, 육안 판별

□ 여과지 사층 유지관리 기준

L/De ≥	1,000	보통 모래단독이나 2층 여과인 경우
	1,250	3층(안트라사이트, 모래, 가네트)
	1,250~1,500	심층 조립단일여재인 경우(1.2 ≤ De ≤ 1.4)
	1,500~2,000	입경이 매우 큰 심층조립단일여재인 경우(1.5 ≤ De ≤ 2.0)

※ L : 여과층 두께, De : 여재의 유효경

□ 조사 결과

○ 여과지

- 1정수장 여과지

16개 여과지 32여상을 조사한 결과 L/De값은 최소 1,276부터 최대 1,389으로 사층 유지관리기준치 이상으로 적정하게 유지되고 있음

- 2정수장 여과지

10개 여과지 20여상을 조사한 결과 붙임과 같이 L/De값은     최소 1,475 부터 최대 1,575으로 사층 유지관리기준치 이상으로 적정하게 유지되고 있음

○ 활성탄지

- 1정수장 활성탄지 층높이는 평균 2.43m로 당초 설치층   높이인 2.5m와 큰차이 없이 대부분 잘 유지되고 있으며,

- 2정수장 활성탄지는 평균 2.34m로 전월과 비숫하게 대부분유지 되고 있음

※ 2-3지, 2-4지 활성탄 재생 공사 중임으로 사층 조사 실시

하지 않음

따로 붙임 : 2016년(8월) 사층조사 현황 1부. 끝.