문서번호	정수시설과-2791
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
정인영		김긍채	09/06 박기석
협 조

4-3 침전지 슬러지수집기

점검결과 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

강북아리수정수센터

[정수시설과]

4-3 침전지 슬러지수집기 점검결과 및 조치계획 보고

2016. 9. 2일 고장이 발생한 4-3 침전지 슬러지수집기에 대해 점검을 실시하고 그 결과 및 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 시설현황

설비명	형식	규격	설치년도	비고
슬러지수집기	수몰대차식 로우프견인형	9.78mB×1.0mH	1999

□ 고장현황

◯ 고장발생 일시

- 2016. 9. 2일

◯ 고장발생 내용

- 4-3 침전지 슬러지수집기 이탈

Ⅱ		점검결과 및 정비계획

□ 점검개요

◯ 점검일시 : 2016. 9. 5  13:00 ~ 14:00

◯ 점 검 자 : 정인영, 강호균, 이승수, 기계설비 연간단가 업체

◯ 점검사진

슬러지수집기 휠 상태 점검	이탈방지장치 롤러 점검

◯ 점검결과

- 본 설비는 1999년 침전지 슬러지수집을 위해 설치된 장비로서 2016년 9월 2일 고장이 발생하여 침전지를 퇴수하고 현장점검을 실시한 결과,

- 슬러지수집기 바퀴 내부부품 및 이탈방지장치 롤러 마모로 인하여 슬러지수집기가 이탈된 상태로 조속한 정비가 필요함

- 현황사진

수중대차 휠 이탈	이탈방지용 롤러(우측) 마모
이탈방지용 롤러(좌측) 마모	수중대차 쏠림현상 발생

◯ 정비계획

- 정비내역

∙ 슬러지수집기 휠(4개) 부품(SHAFT,오일레스베어링,COLLAR,KEY PLATE) 교체

∙ 이탈방지장치용 롤러 8개(측면4개, 바닥4개) 교체

∙ 슬러지수집기 장치 복귀 및 와이어 조정

- 정비 소요기간 : 7일 소요(추석이전까지 조치 완료)

- 소요예산 : 약5,000천원

Ⅲ		행 정 사 항

□ 상기 정비계획을 조치하도록 기계설비 보수공사(연간단가) 계약      업체에게 긴급 작업지시 및 완료시 물량확인 후 정산 시행.  끝.