문서번호	시설보수과-5660
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	10/17 이성재
협조
	주무관		김근모

『제3처리장 유입동』

옥상 균열 및 누수정비 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『제3처리장 유입동』

옥상 균열 및 누수정비 검토보고

제3처리장 유입동 옥상 균열 및 누수에 따른 정비요청문서가 접수되어 현장조사하고 아래와 같이 정비를 하고자 함.

1		관련근거

□ 제3처리장 유입동 옥상(천정)균열 및 누수 정비요청[운영과-7993(2016.09.28.)]

2		현 황

□ 제3처리장 유입동 건물은 1987년도에 준공된 건물로 천정과 벽체 일부에서       누수가 발생되고 있는 실정임

□ 조사결과 옥상에 포설된 시트방수제가 노후되어 방수제 기능을 하지 못하고      있으며, 보호몰탈 일부가 노후파손되어 이곳으로 우수 등이 유입되어 누수가      발생되는 것으로 판단됨

3		검토결과

□ 옥상에 설치되어 있는 노후 시트방수제를 철거하고 파손된 보호몰탈 부분을 보수하고      자외선에 강한 방수공법(에포탄 공법)으로 마무리 필요

※ 보수면적 : 보호몰탈 241.5㎡, 방수 865.5㎡

4		조치의견

□ 제3처리장 유입동에 설치되어 있는 각종 시설물들의 안전사고 발생을 방지하고자       위 검토결과와 같이 2016년 건축시설물 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 지시       하여 보수토록하고 추후 설계변경에 반영 정산처리(공사비 개략 86,680천원)

붙임 : 관련자료 1부.    끝.