문서번호	기전설비과-4060
결재일자	2016.10.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	10/18 代신용철
협조

난지한강공원 가양대교북단 승강기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

시 설 부

[기전설비과]

난지한강공원 가양대교북단 승강기 고장 보고

한강공원내 설치되어 있는 가양대교북단 승강기 일부 부품의 고장으로 승강기가 운행 중지되어 그 원인 및 조치계획을 보고 드림.

□ 승강기 현황

위 치	규 모	동력(kw)	준공검사일	시공업체	안내센터
가양대교북단 승강기	20인승×1 1,350㎏	5.5kw	`09. 12. 29.	㈜금호 엘리베이터	난지

□ 고장개요

○ 고장일시 : 2016. 10. 12(수) 08:00경

○ 장소(위치) : 가양대교북단(마포구 상암동)

※ 자전거 이용자 들이 주로 사용하는 승강기

○ 고장원인

- 승강기 작동 주요부품 중 도르레(시브) 소손으로 승강기 메인로프가 일탈 및 파단되어 승강로 중간에 멈춤 현상 발생.

○ 부품사진

주로프 일탈 1	주로프 일탈 2

□ 조치현황

○’16. 10. 12 : 고장 점검

- 도르레(시브) 사양 파악(실측작업 필요) 및 기타 부속품 점검(유지관리업체)

○’16. 10. 13 : 제조사에 주문제작 의뢰

○’16. 10. 17 : 도르레(시브) 및 메인로프 교체 예정

□ 현재 운행 현황

○ 승강기 운행정지 조치

- 정지기간 : 2016.10.12. 08:00(수) ~ 현재

- 안전확보 : 유지관리업체(금강테크엘리베이터), 안내센터(난지), 본부 담당자

·운행정지 안내문 부착 및 안전띠 설치, 현장순찰 통한 민원안내 등

□ 보고자 의견

○ 승강기 메인로프가 도르레에서 일탈되어 승강기 카가 승강로 중간에 멈춰  점검을 통하여 도르레(시브)의 소손과 메인로프 파단이 확인되어 즉시 운행정지 조치를 취했으며, 해당 부품을 제조의뢰하여 17(월)까지 수리 완료하고자 함.

□ 향후계획

○ 승강기 정상운행 조치 : 2016.10.17.(월)

- 정비내용 : 도르레 및 메인로프 교체

- 정비주체 : *****************

□ 행정사항

○ 부품 제작 및 교체 비용은 유지관리 기성내역에 포함 처리.

○ 승강기 정비 결과에 따른 후속조치 및 결과 보고.

○ 승강기 운행중단에 따른 민원응대 협조요청(난지안내센터). 끝.