문서번호	요금과-4945
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		요금과장	강남수도사업소장
이광주		안정기	03/29 최규해
협 조
	급수운영과장			박희철
	시설관리과장			박은선
	주무관			代박은주
	요금관리팀장			이종현

“명품 아리수, 명품 강남수도”
2018년도 유수율 향상 추진계획

2018. 3.

강남수도사업소

(요 금 과)

목          차

Ⅰ. 유수율 현황 및 추진방향 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
Ⅱ. 추진목표 및 중점 추진과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 분야별 세부 추진계획 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
□ 누수방지를 위한 누수배관 정비․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ □ 지역(블록)단위 유수율 관리 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ □ 조정량 제고 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ □ 과학적인 공급량 관리 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	6 12 17 20
Ⅳ. 행정사항 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	22

2018년도 유수율 향상 추진계획

누수량 저감 및 조정량 증대, 체계적인 일일 공급량 관리를 통한 유수율 향상으로 상수도 경영 합리화를 도모코자 함.

Ⅰ 유수율 현황 및 추진방향

연도별 유수율 현황                         (단위 : 천㎥, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
유수율	95.79	95.03	97.60	96.56	97.17	97.97	97.54	97.88
증감율	1.01	- 0.76	2.57	- 1.04	0.61	0.80	-0.43	0.34

2017년도 유수율 분석

❍ 실적 : 97.88%(목표 97.67% 대비 0.21%p 초과)

(단위 : 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율
2017. 12월	139,181	136,235	97.88
2016. 12월	142,608	139,098	97.54
증 ․ 감	△3,427	△2,863	0.34

- 2017년도 유수율은 97.88%로 전년(97.54%) 대비 0.34% 증가함.

- 공급량은 3,427천㎥ 감소, 조정량은 2,863천㎥ 감소함.

[공급량 및 조정량 감소 주요원인]

‣ 강남구 재건축 폐전 및 경기침체

∘개포2동 주공4단지 등 8개단지(8,250여세대)

∘사드배치 중국인 방한 금지령 관광객 감소 등 주요도심 경기침체

‣ 기타 인구 및 기온감소, 휴일증가

∘인구 : 전년대비 17,041명 감소

∘기온 : 8월 큰폭 기온 감소 및 강수량 증가(기온 평균 2.1° ↓, 강우량 229.9mm↑)

∘휴일 : 금년 2월 1일 감소, 5월 징검다리연휴, 추석절 사상최대 장기연휴(10일)

2018년도 유수율 목표 : 97.62%(서울시 목표 95.6%)

❍ 공급량 및 조정량 목표

(단위 : 천㎥)

구 분	연 간	월 평 균	일 평 균
공 급 량	141,746	11,812	393
조 정 량	138,372	11,531	384

추진방향

❍ 누수방지를 위한 노후배관 정비     ❍ 블록단위 유수율 관리

❍ 조정량 제고                     ❍ 과학적인 공급량 관리

Ⅱ 추진목표 및 중점추진내용

유수율 향상을 위한 단위사업별 추진목표

항목별	송배수관 정비	배급수관 정 비	누 수 탐 지	불용관 정 비	중블록 유수율관리	가압급수 지역관리	재개발․재건축 지역관리	다량 급수처
목 표	5.8㎞	6.8㎞	155건	218건	6블록	24개소	9개소	3,577개소

부서별 중점추진 과제

추진방향	중 점 추 진 내 용	추진부서
□ 누수방지를 위한 노후 배관 정비	① 상수도 배관망 정비 ◦ 송·배수관 정비목표 : 5.8㎞(6건) ◦ 배급수관 정비목표 : 6.8㎞(3건) ◦ 소블럭배급수관망개선사업 정비목표 : 0.7㎞(28건)	급수운영과
	② 체계적인 누수탐지 ◦ 탐지목표 : 155건 ◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중·대형관 집중탐지 ◦ 취약지역 및 누수다발지역 집중적인 반복 탐사	급수운영과 시설관리과
	③ 불용관 정비 ◦ 불용관 정비목표 : 218건
□ 블록단위 유수율 관리	① 중블록별 유수율 관리 ◦ 유량감시시스템 활용한 중블록 관리 강화	급수운영과 시설관리과
	② 가압급수 지역 효율적 관리 ◦ 관리대상 : 24개소(적정수압 유지, 경계 밸브폐쇄 여부 점검)
	③ 재개발 ․ 재건축 지역관리 ◦ 관리대상 : 10개소 인입관 누수관리	요 금 과 급수,시설관리과
□ 조정량 제 고	① 정확한 검침 및 심사 강화 ◦ 조정목표 : 138,372천㎥(일평균 384천㎥)	요 금 과
	② 다량급수처 사용량 분석․점검 ◦ 점검목표 : 3,577건(월평균 300㎥ 이상)	요 금 과
	③ 조례위반 단속 ◦ 추징목표 : 미운영(예방중심 행정으로 전환)	요 금 과
□ 과학적인 공급량 관리	① 적정 공급량 유지 ◦ 공급량 목표 : 141,746천㎥(일평균 393천㎥)	급수운영과 시설관리과
	② 구역유량계 관리 ◦ 관리대상 : 5개소[유량계측 정확도 유지 (± 1.5%이내)]	급수운영과 시설관리과

Ⅲ 추진방향에 따른 세부 추진계획

1		누수방지를 위한 노후배관 정비

① 상수도 배관망 정비

정비대상 : 배수관(400mm이상), 배․급수관, 소블록 배․급수관망 개선

송·배수관 정비공사

❍ 목표 : 5.8㎞ (사업비 11,000백만원)

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간
신논현역~삼성역간 외 1개소 송배수관 정비공사	D=600~800㎜ L=790m	1,720	2018.3~11
압구정역~압구정 로데오역간 송배수관 정비공사	D=700㎜ L=1,130m	2,260	2018.3~11
대치사거리~휘문고교사거리간 송배수관 정비공사	D=600㎜ L=570m	950	2018.3~11
서울고교사거리~뱅뱅사거리 간송배수관 정비공사	D=500~700㎜ L=1,980m	3,030	2018.3~9
이수교차로~서초소방서간 송배수관 정비공사	D=300~700㎜ L=950m	2,490	2018.3~9
방배배수지 및 내곡배수지 송수관로 이중화 연결공사	D=300~1000㎜ L=380m	550	2018.3~9

❍ 추진 방향

- 노후강관, 회주철관 중 400㎜이상으로 적수 및 누수사고 많은 관 정비

- 무단수 급수체계를 위한 이중화 및 순환배관망 구축

- 효과적인 배수지 운용 및 적정 체류시간 조정을 위한 급수체계 전환

-  정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

∘ 도로 중앙에 하수도 박스가 있는 경우 양측 모두 횡단 굴착

배․급수관정비공사

❍ 목표 : 6.8㎞ (사업비 5,400백만원)

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간
압구정동 438번지 외 3개소 배급수관 정비공사	D=200~300㎜ L=1,820m	1,420	2018.3~11
도곡동 543번지 외 3개소 배급수관 정비공사	D=300㎜ L=2,540m	2,080	2018.3~11
서초동 1338-11번지 외 2개소 배급수관 정비공사	D=200~300㎜ L=2,400m	1,900	2018.3~9

❍ 추진 방향

- 노후된 강관, 회주철관 중 적수 및 누수사고가 많은 관로정비

- 녹물 출수, 누수발생 등의 빈도가 높은 관 우선 정비

- 단절관 등을 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

- 하수도공사, ASP 덧씌우기 구간 등 정비가 필요한 구간 정비

소블럭 배․급수관망 개선사업

❍ 목표 : 0.7㎞ (사업비 706백만원)

구 분	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간
단일배관 이중화	-	-	-
단절관 순환관망	D=80~300mm, L=767m	706	2018. 3~11

❍ 사업 목적

- 단일배관 이중화 : 단일배관 이중화로 단수없는 누수복구 체계 구축

- 단절관 순환관망 : 관말 정체 지점에 순환 배관망 형성, 수질 보호

② 상수도관 누수탐지 추진

누수탐지 현황

❍ 배관연장 : 1,367km(서초구 594km, 강남구 773km)

❍ 누수탐지 실적(2017년)

- 탐지건수 : 176건(전체 누수 건수 521건의 33.7%)

- 구경별 및 재질별 탐지현황

구분	구경별(㎜)					재질별
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	아연도 강관	스텐레스	닥타일 주철관	PVC	동관	주철관	강관	PE	기타
건수	176	99	36	36	5	176	44	28	25	6	55	3	7	4	4

❍ 인원 및 장비 현황

구 분	누수탐지기			배관탐지기	탐지총괄담 당	탐지원	기간제 근로자
	다점형		음청식
	장 비	로 거
현황	4대	28개	2대	3대	1인	3인	5인

과년도 분석

❍ 목표(150건) 대비 176건(117.3%)으로 초과달성

❍ 유수율 향상과 누수발생 감소로 누수탐지 적출건수는 2016년      180건 보다 4건(2.2%) 감소

❍ 탐지 누수 적출은 대부분 50㎜이하 수요가 인입관임(135건, 76.7%)

❍ 수요가 인입관에 잔존하고 있는 아연도관 및 동관 (99건, 56.3%)에서 주로 발생

세부 추진계획

❍ 탐지 목표 : 155건

❍ 추진 방향

- 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

- 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

❍ 추진 계획

- 누수탐지 대상

∘ 단일 배관․수계전환 불가지역 등 : 8개 지역, 2.2㎞(200~300㎜)

⇒ 3, 5, 7, 9, 11월 탐지실시

∘ 지하철역사 주변 전기부식에 영향이 있는 지역 : 52개소 28.1㎞

⇒ 4, 5, 6, 7, 9, 10월 탐지실시

∘ 최근 3년간 누수가 많은 소블록 순으로 탐지 : 180개소

< 다점형 상관식 누수탐지 ⇨ 로거를 통한 2~3골목 동시 면적탐지 >

․ 누수가 많이 발생한 소블럭 우선 실시

․ 80㎜이상 누수 다발 취약관로 중점 실시

․ 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

< 음청식 누수탐지 ⇨ 제수밸브와 밸브사이 관로탐지, 선형탐지 >

․ 대형 송배수관 취약지점, 과거 누수 발생관 등 탐지

< 누수탐지 방법 >

․ 다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지

⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

․ 정밀탐지가 필요한 곳은

⇨ 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병용

․ 누수징후 현장 L-로드 활용, 관로위치 등 점검으로 탐지율 향상

❶ 중블럭별 공급량을 통한 유량트렌드 분석
❷ 유량트렌드 그래프를 활용한 누수징후블럭 지정
	⇨
<지난주>			<오늘>
최소유량 증가(255㎥)에 따른 누수징후블럭 지정
❸ 해당 중블럭 순찰을 통한 누수탐지

☞ 빅데이터 활용한 누수탐지 흐름도

❹ 다점형 누수탐지기(Logger)로 탐지된 데이터분석
❺ 신속한 누수복구 시행 완료

※ 누수징후 구간에 다시 현장 출동하여 청음식 누수탐지기로 정밀탐지

하여누수 구간 결정  ⇨ 굴착 ⇨ 복구

③ 불용관 정비

정비목표 : 218건(사업비 288백만원)

추진방향

□  장기 미정비 불용관 집중 정비

□  기존관 분기점 폐쇄 관리감독 강화로 신발생 불용관 사전예방

추진방법

❍ 공사시 발생되는 불용관에 대하여 끝까지 추적하여 분기점에서 폐쇄

❍ 배급수관 정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

- 도로 중앙에 하수도 박스가 있는 경우 양측 모두 횡단 굴착

❍ 재개발지역내 미사용 인입관은 분기점 폐쇄 조치

❍ 관 개량공사 예정구간(재개발구간 포함)의 불용관도 즉시 정비

- 시급하다고 판단되는 경우에는 내부방침을 받아 즉시 정비

❍ 신규공사시 기존 분기점 폐쇄 여부 확인, 정비완료시까지 지속 관리

세부 추진계획

공 사 명	목표(건)	소요예산(백만원)
총 계	294	288
청담동외 6개동 상수도공사	55	70
개포1동외 14개동 상수도공사	55	72
서초구 관내 상수도공사	55	73
긴급누수복구공사	5	73

▸ 미정비 불용관 현황

발생년도	위 치	관종	구경	불용관 유형	비 고
2017.5.24.	서초구 서초동 1302-41	SSP (스테인레스관)	40㎜	밸브 폐쇄	누수복구시 발생

※ 미정비 사유 : 신축건물 컨네이너 밑에 분기점이 위치하여 신축 급수공사시 정비 예정으로 보고서 작성 후 관리중임.

2		지역(블록)단위 유수율 관리

① 중블록 유수율 관리

중블록 현황 : 6개 중블록

❍ 중블록별 유수율 및 관리부서

연번	중블록 명 칭	정수장별 (배수지)	2017년 유수율(%)	급수구역	관리부서
	계		97.88	강남구22개동 서초구18개동
1	청 담	암사직송	97.13	강남구13개동	급수운영과
2	서 초	암사(서초,양재)	98.61	강남구14개동 서초구 2개동	급수운영과
3	암 사	암사(수서,내곡)	97.46	강남구 3개동 서초구 1개동	급수운영과
4	반 포	암사(반포)	98.30	강남구 4개동 서초구 12개동	시설관리과
5	방 배	암사(방배)	100.26	서초구 4개동	시설관리과
6	방배가3	암사(방배)	95.28	서초구 5개동	시설관리과

세부 추진계획

❍ 중블록별 담당자 지정 및 목표 설정 ․ 추진

- 중블록별 달성목표 설정 및 세부추진 계획 수립

- 유수율 하락 시 신속한 원인규명 및 해소 대책 강구

❍ 중블록별 유수율(공급량 및 조정량) 분석 ․ 관리 : 매월

- 시스템(유량감시, 요금관리) 활용, 공급량 ․ 조정량 증 ․ 감 원인분석

- 블록내 다량급수처 등 대형건물의 표준사용량 대비 적정사용여부 분석

❍ 유수율 편차 해소 추진

- 블록경계(현장)와 GIS, 요금정보 일치 및 변동 시 즉시 정리

- 중블록 경계지역 밸브조절 및 수계조절 시 반드시 기록 유지

※ 2017년도 중블록간 유수율 편차는 1.9%~4.9%로 양호한 편임.

② 가압급수지역 유수율 관리

가압장 현황 : 31개소

❍ 유인가압장 : 1개소(삼성)

❍ 무인가압장 : 5개소(우면산, 방배, 반포, 내곡, 일원)

❍ 증압펌프장 : 25개소(강남구:18개소, 서초구:7개소)

❍ 구역별 가압장 현황

가압장명	모터펌프	생산량(일)	급수구역	급수 인구	비 고
우면산	750KW*5대 525KW*1대 450KW*3대	총 계 :30만톤 낙 성 대 :17만톤 양재배수지:1만톤 서초배수지:13만톤	-강남구:22개동 -서초구:18개동 -관악구:22개동 -동작구:14개동	998천명	무인 일근:2명
방 배	330KW*3대 322KW*2대 161KW*2대	총 계 :20만톤 낙 성 대 : 4.8만톤 자연,가압: 15.2만톤	-서초구:5개동 -관악구:1개동 -동작구:5개동	130천명	무인 일근:1명
삼 성	300KW*4대	총 계 : 12.6만톤 삼성배수지:5.2만톤 삼성가압장:7.4만톤	-강남구:11개동	230천명	유인 일근:5명 교대12명
내 곡	75KW*3대	4,500톤	-강남구:1개동 -서초구:4개동	9천명	무인
일 원	22KW*2대 45KW*2대	4,200톤	-강남구:1개동	9천명	무인
반 포	30KW*2대	2,100톤	-서초구:3개동	4천명	무인
무인증압 (25개소)	4KW~37KW * 50대		-강남구:18개소 -서초구:7개소

추진상 문제점 및 대책

❍ 문제점

- 가압급수지역의 경계와 요금관리시스템의 정보 불일치 및 공급량 측정이

어려워 유수율의 정확도가 낮음

❍ 대  책

- 가압급수지역의 경계와 요금관리시스템 정보 일치 : 변동 시 수시 정비

- 실시간 유량감시가 가능하도록 계측기 교체 : 기계식→초음파식, 전자식

중점 관리대상

❍ 관리대상 변경(‘17년 24개소 → ’18년 19개소)

85% 미만 가압장			100% 이상 가압장
가압장명	유수율(%)		가압장명	유수율(%)
반포	84.50		궁마을	132.93
			방죽1	147.77
역삼2	72.24		서초	125.20
			형촌	191.22
세곡	67.70		역삼1	109.51
			쟁골	135.41
신자곡	73.33		도곡2	169.05
			대치	116.76

세부 추진계획

❍ 유수율 향상 및 편차 해소

- 가압지역별 관리담당자 지정 및 달성목표 설정

- 유수율이 낮은 85% 미만 지역을 우선적으로 향상 추진

- 유수율 100% 이상 지역은 100% 이내로 관리하여 편차해소

❍ 가압급수지역 관리방법

- 월단위로 유수율(공급량, 조정량) 분석결과 및 과소․과대 지역에 대한        원인 및 추진실적  → 본부 통합 관리(월 1회)

- 가압급수지역 유수율 증․감 편차(±10% 이상) 발생시 GIS 수전 내역

급수구역 변동사항, 인포시스템 수전내역 일치여부, 유량계 계측상태

및 교정검사 등 분야별 추진사항 유수율 평가에 반영

- 가압급수지역 관련자료(인포시스템, GIS 관리카드 및 수전내역) 일치

여부 점검 강화로 조정량 변화에 신속하게 대응 (분기 1회)

- 가압급수지역내 유량계(초음파) 미설치 : 8개소 유량계 신설

‣ 2018년 : 6개소(논현1, 논현2, 도곡, 역삼1, 역삼2, 자곡)

‣ 2019년 : 2개소(방일초, 삼성)

- 과수압지역은 수계전환 및 감압밸브 설치로 적정수압(1.5~3㎏f/㎠) 유지

- 모터펌프를 적정 용량으로 교체 또는 토출압 조절로 과수압 해소

- 유수율 저조 가압장 누수탐지 강화

❍ 가압급수지역 주기적 점검 및 조치

- 점검시기 : 정기점검(분기1회) 및 수시점검(필요시)

- 자료정리 : 점검결과 제반사항을 GIS에 반드시 입력

❍ 가압급수지역 수전 일치 여부 대조 방법 개선

- 개선방법 : 전산시스템(요금관리,GIS)을 활용, 수전 정보 일치 여부를 직접 비교

- 추진일정

‣ 시스템과 실제 급수지역 수전 일치 작업 : 7월~12월

- 요금관리시스템 활용 가압장별 수용가 전수조사

‣ 가압장별 도면 경계 확정 및 실사

‣ 실사결과 인포시스템내 불일치 급수전 내역 변경요청

- 급수운영과, 시설관리과 수정자료 → 요금과 정리 요청

③ 재건축․재개발 지역 상수도 시설물 관리

재개발, 재건축 현황 : 9개 현장

연번	공동주택명	주 소	수전관리			진행사항	비 고
			계	폐전	미폐전
1	주공4단지	개포동 189	2872	2862	-	관리처분 (이주 중)	2018.3.27. 현재
2	구마을1지구	대치동 963(대표)	484	-	484
3	상아2차	삼성동 19-4	478	478	-
4	개나리4차	역삼동 712	264	-	264
5	대우	일원동 690-1	110	20	90
6	삼익	청담동 134-18	888	-	888
7	신반포15차	반포동 12	180	-	180
8	방배5구역	방배동 946-8(대표)	1,100	-	1,100
9	경남	방배동 1028-1	450	450	-

※ 2018.3.27.현재 자체파악 관리처분인가 내역

중점 추진계획

❍ 이주시기에 맞추어 인입관 분기점 폐쇄

❍ 사업초기 시설관리 지도감독 철저

❍ 상수도 시설물 및 급수설비 관리상태 등 현장 확인

❍ 적정 공급량 관리 및 정기적인 순찰 점검

- 미 이주가구 급수사용량에 맞게 제수밸브로 공급량 조절

<본부, 사업소 합동 점검>

- 시기 : 4월중(상반기), 10월중(하반기)

- 대상 : 관리처분 계획인가(9개소)

- 중점검검 내용(현장중심)

∘ 관리처분 계획인가 현장 : 누수, 계량기 철거 및 플러그 설치,이주완료

구간 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

∘ GIS시스템 입력 실태 점검 : 협의, 철거/폐쇄, 폐전사항, 순찰점검 사항

3		조정량 제고

① 정확한 검침 및 심사

조정목표 : 138,372천㎥(일평균 384천㎥)

중점 추진계획

❍ 검침일의 준수 및 착오검침, 검침소홀 등 검침의 적정여부

- 정확한 검침을 위한 검침종사원 교육실시(시설관리공단) : 월1회 이상

❍ 수도계량기 교체 및 검정 수전의 사용량 정산철저

- 신규 및 요금과 전입직원 요금조정 교육 강화

❍ 신개전 수전 검침누락, 합산대상 수전 일부 사용량 조정누락 예방

❍ 탁상 ․ 허위검침 엄금 및 격증 ․ 격감 수전에 대한 원인분석

❍ 비정상인 전회 검침량으로 인정조정 최소화

※ 1. 회전불량 교체계량기 사용량 적정여부 정기 점검 및 조치

∘ 시기 : 분기마다 검토(요금팀장 주관)

□ 회전불량 계량기 교체 리스트 출력 교체 정산량 적정여부 점검

□ 부적절시 추징 등 조치

2. 공동주택의 공동사용량(차인량) 누락방지 검토

∘ 검토대상 : 127개소 공동주택(100세대 이상)

□ 강남구 90개소

□ 서초구 37개소

∘ 검토기한 : 조정량 분석 보고전(매월 19일까지)

∘ 검토방법

□ 프로그램 자료변환 [조정관리 - 현황 및 집계 - 공동주택 요금조정 내역]

□ 주양수기 사용량에서 총사용량을 제외한 공동 사용량과 직전 사용량 비교

□ 사용량 역전시, 주양수기 회전 불량 교체요구 후 정산

② 다량급수처 사용량 분석 ․ 점검

점검목표 : 월사용량 300㎥ 이상, 3,577수전

세부 추진계획

○ 점검방법

- 점검리스트 매뉴얼에 의한 점검 및 분석관리표에 의거 증감량(율) 등 분석

○ 중점 점검사항

- 계량기 주변(계량기 볼트핀, 설치봉인 등)에 대한 작업 흔적 여부

- 한업소에만 공급하는 급수설비는 업소규모, 사용실태 대비 사용량 분석

∘ 목욕탕, 찜질방, 한증막, 안마시술소, 식당, 여관, 수영장 등

∘ 부적정으로 수도계량기 고장 및 조례위반 사항 등 이상 발견시 조정량     추징, 과태료 부과 등 신속한 조치

③ 조례위반 단속

추징목표 : 미운영(예방중심 행정으로 전환)

추진일정 및 계획

❍ 월별 추진계획

추진기간	추 진 내 용	중 점 사 항
2월	대중목욕탕 급수실태 점검	대중목욕탕이 속해 있는 복합건물로써 부정급수 또는 혼용급수를 하는지 여부 점검
3월	정수처분 급수전 일제점검	상ㆍ하수도요금 체납으로 인해 정수처분중인 수전을 무단 개전하여 사용하는지 여부 점검
4월	급수탑 및 소화전 용도 외 사용 점검	하수도준설 등 공사현장에서 급수탑 및 소화전을 임의로 사용하는 행위 단속
5월	건축공사 현장 급수실태 점검	재개발ㆍ재건축 단지 및 신ㆍ개축지 공사현장에 대한 급수실태 점검
6월	호텔 및 백화점 급수실태 점검	호텔 및 백화점에서 부정 급수 또는 혼용 급수를 하는지 여부와 적정사용량 점검
7월	영업용 연2회이상 교체수전 점검	영업용 수전으로 연2회이상 계량기 빈번 교체수전에 대하여 조례위반사항 여부 점검
8월	수영장 및 골프 연습장 급수실태 점검	수영장 및 골프연습장에서 부정 급수 또는 혼용 급수를 하는지 여부 점검
9월	급수탑 및 소화전 용도외 사용 점검	하수도준설 등 공사현장에서 급수탑 및 소화전을 임의로 사용하는 행위 단속
10~12월	건축공사 현장 급수실태 점검	재개발ㆍ재건축 단지 및 신ㆍ개축지 공사현장에 대한 급수실태 점검

❍ 세부 추진계획

- 영업용 등 다량급수처(월평균 300㎥이상) 집중관리

- 우수고객 방문서비스와 연계하여 사용량 분석 등 관리

- 수도검침시 검침원의 안내문 배부를 통한 조례위반 사전 안내

∘ 대상 : 신․개축 건물 공사현장 및 재건축․재개발 현장

- 취약업소 특별관리

∘ 호텔, 사우나, 시장, 상가밀집지역 등 관리가 취약한 지역 관리

∘ 사용량 분석 등을 통하여 의심이 가는 업소 조례위반 유무 정밀 조사

- 신 ․ 개축지 공사장 및 재개발․재건축 현장 중점관리, 옥외소화전 점검

4		과학적인 공급량 관리

① 유량감시시스템을 통한 적정 공급량 관리

공급량 목표 : 141,746천㎥ (일평균 393천㎥)

중점 추진계획

❍ 적정 생산량 공급

- 수돗물 적정 생산량 유지를 위한 계절별, 시간대별 공급량 조절

- 상수도 빅데이터인 유량감시시스템으로 중블록별 최소유량을 비교, 분석          누수대상 중블록을 지정하고 집중 누수탐지 후 복구하여 공급량 감소

- 관말 급수지역 출수상태 확인 등 정수장별 수계별 공급계통 점검

- 수요량 분석을 통한 적정 생산량 유지

❍ 공급량 분석실시

- 유량감시시스템과 연계, 공급량 증감원인 분석

- 다량급수처 일일 공급량 분석(월별 3째주 7일간 자료 분석)

※ 공급량 분석 대상(자체 검침, 자료 확보가능 업소)

순번	소 재 지	업 종	상 호	월평균사용량 (㎥)
1	**********	***	****	77,714
2	************	***	******	59,568
3	************	***	******	52,414
4	************	***	*****	30,154
5	************	***	********	27,258
6	************	***	*****	23,575
7	***********	***	********	21,500
8	************	***	*****	18,542
9	***********	***	***********	16,152
10	*************	****	****	14,585

② 유량계 관리

구역유량계(사업소간) 현황

구분	연번	명칭	구경 (mm)	설치위치	형식	수 계	관리	방향	설치 년도
유입	1	KN-1	2200	********** ************	초음파	암사	강남	암사→강남	2014
	2	KD-6	2200	********** ************	〃	암사	강동	강동→강남	2015
유출	1	KN-6	1500	********** ***********	〃	우면산	강남	강남→남부	2015
	2	KN-2	600	******** *************	〃	방배	강남	강남→남부	2004
	3	KN-3	400	******* *************	〃	방배	강남	강남→남부	2004
	4	KN-4	700	********** ***************	〃	반포	강남	강남→중부	2017
	5	NB-4	700	******* **************	〃	방배	남부	강남→남부	2002

※ 중블록별 유량계 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	57	5	6	37	9
초음파, 전자식	46	5	6	26	9
기계식	11	-	-	11	-

세부 추진계획

❍ 구역유량계(사업소간) 점검

- 월간점검 : 월1회(담당직원, 유지관리업체)

- 특별점검 : 이상 발생시 자체 측정 후, 유지관리업체 합동점검

※ 비교측정 : 년2회(상, 하반기 1회) 본부와 합동시행

- 점검내용 : 전기설비 운전 이상유무, 초음파센서 취부 상태 이상유무,

통신장비 (PLC) 전송상태 점검 및 정상가동 상태점검 등

❍ 중블록유량계(중블록간) 점검

- 월간점검 : 월1회(담당직원, 유지관리업체)

※ 비교측정 : 년1회 본부와 합동시행

- 특별점검 : 일일 공급량 관리를 통하여 유량 변동이 심할시 즉시 점검

❍ 배수지 ․ 가압장 유량계 점검

- 월간점검 : 월1회(담당직원, 순찰보수반)

- 특별점검 : 이상 발생시 자체 측정 후, 유지관리업체 합동점검

※ 비교측정 : 년1회 자체 교정검사 실시(국제공인 교정기관 의뢰)

Ⅳ 행정사항

추진실적 보고

❍ 유수율 향상 등 단위사업별 추진실적 보고(사업소 → 본부)

- 월간 추진실적 : 익월 10일까지 제출

❍ 한강둔치 내 유량계 공급량 보고(사업소 → 본부)

- 월간 공급량 : 익월 5일까지 제출

❍ 증감원인 분석 및 보고

- 공급량 : 전년동기대비 분석 등 해당 월 익월 20일 까지 제출

- 조정량 : 전년동기대비 분석 등 해당 월 당월 20일 까지 제출

유수율 대책 회의

❍ 주 재 : 소장

❍ 참 석 : 소장, 각과장(5명), 유수율 실무담당(12명)

❍ 안 건 : 유수율 저조원인 분석 및 향상 대책 강구, 당면현안 사항 등

❍ 개 최 : 분기마다 개최

우수직원 격려

❍ 우수직원 격려 : 연 2회

❍ 시장표창 추천 및 산업시찰 등 우선 배려.

붙임 2018년 유수율 향상 추진계획 1부(본부). 끝.