문서번호	원무과-6099
결재일자	2018.5.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		어린이병원장
고현철	이창기	김성년		05/04 김재복
협 조

2018년 어린이병원 소방

종합정밀점검 결과 보고 및 정비 계획

2018. 5

어린이병원

원무과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 어린이병원 소방

종합정밀점검 결과 보고 및 정비 계획

우리 병원 소방시설물에 대해 종합정밀점검을 실시한 결과 보고 및 지적 사항에 대한 정비 계획 보고임.

□ 점검개요

□ 점검대상 : 어린이병원 소방시설물 전체

□ 점검기간 : 2018. 4. 11. ~ 4. 13

□ 점검방법

- 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상 작동하는지 점검

- 소방시설의 주요 구성품 규정에 적합한지 점검 등

□ 점검결과 및 정비 계획

□ 점검결과

연번	설비명	층 별	장 소	점 검 사 항	조치사항	관 련 법 규
<본관>
1	소화 기구	6층	동관 6101호	소화기 미비치(연면적 33㎡이상)	비치요함	NFSC 101 제4조
2		5층	동관 51병동	소화기 미비치(보행거리 20m이상)	비치요함	NFSC 101 제4조
3		5층	동관 청소년치료실	소화기 미비치(연면적 33㎡이상)	비치요함	NFSC 101 제4조
4		2층	재활의학과내 물리치료사실앞	소화기 미비치(보행거리 20m이상)	비치요함	NFSC 101 제4조
5		2층	소회의실	소화기 미비치(연면적 33㎡이상)	비치요함	NFSC 101 제4조
6		지하1층	전기실	적응성소화기비치요함 (C급소화기2개추가비치요함)	비치요함	NFSC 101 제4조
7	소화 설비	6층	A/V실	탬퍼스위치 불량	정비요함	NFSC 103 제9조
8		4층	A/V실	알람스위치 불량 및 싸이렌 불량	보수요함	NFSC 103 제9조
9		1층	본관 입구	옥내소화전,스프링클러,연결송수관겸용 송수구표지부착필요	부착요함	NFSC102제6조, NFSC103제11조
10		1층	본관 입구	송수구 송수압력범위 0.45~0.77MPa 표지 부착필요	부착요함	NFSC102제6조, NFSC103제11조
11		지하 1층	기계실	프리액션밸브1차,2차탬퍼스위치불량및 알람밸브템퍼스위치불량	정비요함	NFSC 103 제9조
12		지하 1층	기계실	MCC판넬 주,예비펌프 off스위치 점등불량	정비요함	NFSC102제9조, NFSC103제13조
13		지하 1층	기계실	MCC판넬 보조펌프 on스위치 점등불량	정비요함	NFSC102제9조, NFSC103제13조
14	경보 설비	PH	동관중앙 E/V기계실내중앙	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
15		PH	서관E/V기계실, 옥상출입구앞	연기감지기 불량-2개	정비요함	NFSC 203 제7조
16		6층	서관 계단	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
17		6층	서관	비상방송 출력 불량	보수요함	NFSC 202 제5조
18		6층	동관 중앙소화전	옥상감지기선로단선 (중계기 입력 종단저항 처리)	보수요함	NFSC 203 제7조
19		6층	세탁처리실 앞	연기감지기 벽으로부터 60cm 이상 이격설치 요함	이설요함	NFSC 203 제7조
20		4층	세탁처리실앞 E/V실	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
21		4층	43병동 경리실	열감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
22		3층	33병동내 간호사실앞	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
23		3층	33병동 면회실앞	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
24	경보 설비	3층	31병동,33병동 면회실옆창고	감지기미설치 (P/D실앞-각1개,창고-각1개)	보수요함	NFSC 203 제7조
25		3층	31병동 자원봉사자 휴게실	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
26		3층	동관 남성휴게실 앞 복도	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
27		2층	원무팀	감지기 미설치	보수요함	NFSC 203 제7조
28		2층	재활의학과내 회의실앞	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
29		2층	재활의학과내 우측첫번째 의사실	감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
30		2층	수치료실앞 복도	감지기적응성불량 (열→연기로교체요함)	정비요함	NFSC 203 제7조
31		2층	희망갤러리 복도	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
32		2층	서관 E/V앞 홀	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
33		2층	소회의실 앞	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
34		2층	치과내과장실, 진료실1우측	열감지기 불량-2개	정비요함	NFSC 203 제7조
35		1층	카페	연기감지기 탈락	정비요함	NFSC 203 제7조
36		1층	전산실	연기감지기 불량	정비요함	NFSC 203 제7조
37		1층	방재실	수신기 고장확인 - 2계통 38번 중계기	보수요함	NFSC 203 제5조
38		1층	방재실	수신기예비전원불량(24V,1300mA,4열), 비상방송설비용배터리불량(12V,100AH,2개)	정비요함	NFSC203제10조, NFSC202제6조
39	피난 설비	전층	본관	본관방재실외모든피난구유도등 대형피난구유도등으로교체요함 (의료시설은대형피난구유도등설치필요)	정비요함	NFSC 303 제5조
40		PH	서관 기계실	피난구 유도등 미설치	보수요함	NFSC 303 제5조
41		PH	계단내 옥상출입구	피난구 유도등 점등불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
42		PH	동관중앙 E/V기계실	피난구 유도등 점등불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
43		6층	서관 헬스장	피난구 유도등 출입구 아닌곳에 설치	제거요함	NFSC 303 제5조
44		6층	동관중앙 계단출입구, 진료부장실앞	피난구 유도등 점등불량(대형)-2개	정비요함	NFSC 303 제5조
45		6층	동관세탁처리실앞, 계단출입구	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
46		6층	동관61병동 출입구,탈의실	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)-2개	정비요함	NFSC 303 제5조
47		6층	동관61병동 후문출입구	피난구 유도등 점등불량(대형,천장형)	정비요함	NFSC 303 제5조
48		6층	동관61병동 주출입구쪽	휴대용비상조명등 점등불량	정비요함	NFSC 304 제4조
49	피난 설비	6층	동관 61병동	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
50		6층	동관 61병동	피난구조대축광식표지로교체및 긴급사용가능하도록고정끈재정비필요	정비요함	NFSC 301 제4조
51		6층	동관61병동앞 (여)화장실복도쪽	거실통로유도등추가설치필요 (좌방향)	정비요함	NFSC 303 제6조
52		6층	동관 6102호	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
53		5층	동관물품창고쪽 계단출입구	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
54		5층	동관작업치료실앞 (여)화장실복도쪽	거실통로유도등추가설치필요 (좌방향)	정비요함	NFSC 303 제6조
55		5층	동관 51병동	피난구 유도등 불량(천장형,양면형,대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
56		5층	동관 51병동	피난구조대축광식표지로교체및 긴급사용가능하도록볼트조임상태정비필요	정비요함	NFSC 301 제4조
57		5층	동관51병동 욕실옆복도	피난구유도등설치 (좌방향복도통로유도등으로교체요함)	정비요함	NFSC 303 제6조
58		5층	서관	피난구조대 축광식표지 부착필요	정비요함	NFSC 301 제4조
59		4층	연구실1 앞	피난구조대 축광식 표지 부착필요	정비요함	NFSC 301 제4조
60		4층	연구실1앞 복도	피난구유도등→거실통로유도등으로교체요함 (천장형,양면형)	정비요함	NFSC 303 제6조
61		4층	동관42병동~ (여)화장실복도	거실통로유도등추가설치필요 (좌방향)	정비요함	NFSC 303 제6조
62		4층	42병동 간호사실쪽	휴대용 비상조명등 불량-2개	정비요함	NFSC 304 제4조
63		4층	42병동,43병동 복도	통로유도등 예비전원불량(좌방향)-2개	정비요함	NFSC 303 제6조
64		3층	서관 계단실 앞	피난구유도등예비전원불량 (대형,천장형,양면형,방향성)	정비요함	NFSC 303 제5조
65		3층	33병동 출입구	피난구유도등점등불량 (거실통로유도등으로교체요함(천장형,양면형))	정비요함	NFSC 303 제5조
66		3층	33병동	피난구 유도등 점등불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
67		3층	동관32병동~ (여)화장실 복도	거실통로유도등추가설치필요 (좌방향)	정비요함	NFSC 303 제6조
68		3층	31병동세탁처리실 입구위,복도출입구	피난구 유도등 미설치(대형)-2개	보수요함	NFSC 303 제5조
69		3층	동관 계단출입구	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
70		2층	원무과 락커뒤	피난구 유도등 출입구 아닌곳에 설치	제거요함	NFSC 303 제5조
71		2층	치과내 진료실1	피난구유도등점등불량 (거실통로유도등천장형,좌방향으로교체요함)	정비요함	NFSC 303 제6조
72		1층	방사선구역, 임상검사실	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)-2개	정비요함	NFSC 303 제5조
73		1층	식당 내 주방	피난구유도등점등불량및 피난구아닌곳에설치	정비및 제거요함	NFSC 303 제5조
74		1층	전산실	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
75	피난 설비	1층	방재실	공기호흡기 보조마스크 없음-2개	정비요함	NFSC 302 제4조
76		1층	방재실	공기호흡기 충전압력미달 -2대	재충전요함	NFSC 302 제4조
77		1층	방재실	인명구조기구함에인명구조기구표지미부착 및사용방법표지미부착	부착요함	NFSC 302 제4조
78		지하 1층	발전기실	피난구 유도등 점등불량(대형)	정비요함	NFSC 303 제5조
79	기타 설비	4층	동관 중앙소화전	방화셔터 하단 리미트 조정필요	보수요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조
80		2층	희망갤러리 앞	방화셔터 화재연동시 폐쇄기 작동불량	보수요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조
81		2층,3층	서관 E/V앞	방화셔터 연기감지기 불량-2개	정비요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조
82		1층	약국 앞	방화셔터하단리미트조정필요및 방화셔터비상구열림상태불량	보수요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조
83		1층	발전기실	방화문닫아서관리요함 (기타모든방화문은평상시닫힌상태로관리요함)	정비요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조
84		1층	카페 앞	방화문 앞 쓰레기통 제거필요	제거요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조
<발달센터>
1	소화 설비	각층	TPS실 내	소화설비미설치 (도면에는소공간자동소화장치표시됨)	보수요함	NFSC 101 제4조
2		1층	지하주차장 입구	송수구 마개 없음-1개	정비요함	NFSC102제6조, NFSC103제11조
3		1층	지하주차장 입구	옥내소화전,스프링클러,연결송수관겸용 송수구표지부착필요	정비요함	NFSC102제6조, NFSC103제11조
4		1층	지하주차장 입구	송수구 송수압력범위 0.45~0.77MPa로 수정요함	정비요함	NFSC102제6조, NFSC103제11조
5		지하2층	기둥 E1	프리액션 차동식 감지기 작동 불량	정비요함	NFSC 103 제9조
6		지하2층	기둥 H1	프리액션 차동식 감지기 작동 불량	정비요함	NFSC 103 제9조
7		지하2층	출입구	프리액션 차동식 감지기 작동 불량	정비요함	NFSC 103 제9조
8		지하2층	B9 ~ B10 기둥	프리액션 차동식 감지기 작동 불량	정비요함	NFSC 103 제9조
9		지하2층	주차장내 A1~A4기둥까지	스프링클러헤드살수장애 (상∙하향식드라이펜던트로교체및차폐판설치요함)	보수요함	NFSC 103 제10조
10	경보 설비	3층	304호 내 302호	차동식 감지기 회로 단선	정비요함	NFSC 203 제11조
11		3층	304호 내 303호	차동식 감지기 회로 단선	정비요함	NFSC 203 제11조
12		지하1층	기계실 전기판넬 앞	차동식 감지기 작동 불량	정비요함	NFSC 203 제5조
13		지하1층	기계실 계단	차동식 감지기 작동 불량	정비요함	NFSC203 제5조
14		지하1층	기둥 E1	발신기 동작 시 지구경종 작동불량 및 비상방송 연동안됨	정비요함	NFSC 203 제9조
15	경보 설비	각층	EPS실, TPS실 내	감지기 미설치	보수요함	NFSC 203 제7조
16		전층	전체	비상방송직상발화되도록선로보수요함 (예:6층화재동작시5층출력,5층화재동작시2층출력)	보수요함	NFSC 202 제5조
17		전층	전체	공용으로사용하는거실이나복도에 시각경보기대다수미설치 (화재안전기준에맞춰설치요함)	보수요함	NFSC 203 제8조
18	피난 설비	지하1층	주출입구	피난구 유도등 하향위치조정 필요	정비요함	NFSC 303 제5조
19		지하1층	인포 옆	인명구조기구함에인명구조기구표지축광식으로 미부착및사용방법표지미부착	부착요함	NFSC 302 제4조
20	기타 설비	1층	약국 앞	방화셔터하단리미트조정필요및 방화셔터비상구열림상태불량	보수요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조
21		1층	본관연결통로	자동방화셔터 하강 시 우측 레일 부 간섭으로 밀폐 장애	보수요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조
22		5층	E/V좌측복도 계단입구	방화문 장력 부족	보수요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조
23		2층	E/V앞 계단입구	방화문 장력 부족	보수요함	자동방화셔터및 방화문의기준 제4조

□ 정비 계획

연번	설비명	층 별	장 소	점 검 사 항	정비 계획
<본관>
1	소화 기구	6층	동관 6101호	소화기 미비치(연면적 33㎡이상)	자체 처리 (소화기 구매 후 비치)
2		5층	동관 51병동	소화기 미비치(보행거리 20m이상)	자체 처리 (소화기 구매 후 비치)
3		5층	동관 청소년치료실	소화기 미비치(연면적 33㎡이상)	자체 처리 (소화기 구매 후 비치)
4		2층	재활의학과내 물리치료사실앞	소화기 미비치(보행거리 20m이상)	자체 처리 (소화기 구매 후 비치)
5		2층	소회의실	소화기 미비치(연면적 33㎡이상)	자체 처리 (소화기 구매 후 비치)
6		지하1층	전기실	적응성소화기비치요함 (C급소화기2개추가비치요함)	자체 처리 (소화기 구매 후 비치)
7	소화 설비	6층	A/V실	탬퍼스위치 불량	전문업체 정비 의뢰
8		4층	A/V실	알람스위치 불량 및 싸이렌 불량	전문업체 정비 의뢰
9		1층	본관 입구	옥내소화전,스프링클러,연결송수관겸용 송수구표지부착필요	자체 처리 (물품 구매 후 부착)
10		1층	본관 입구	송수구 송수압력범위 0.45~0.77MPa 표지 부착필요	자체 처리 (물품 구매 후 부착)
11		지하 1층	기계실	프리액션밸브1차,2차탬퍼스위치불량및 알람밸브템퍼스위치불량	전문업체 정비 의뢰
12		지하 1층	기계실	MCC판넬 주,예비펌프 off스위치 점등불량	전문업체 정비 의뢰
13		지하 1층	기계실	MCC판넬 보조펌프 on스위치 점등불량	전문업체 정비 의뢰
14	경보 설비	PH	동관중앙 E/V기계실내중앙	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
15		PH	서관E/V기계실, 옥상출입구앞	연기감지기 불량-2개	전문업체 정비 의뢰
16		6층	서관 계단	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
17		6층	서관	비상방송 출력 불량	전문업체 정비 의뢰
18		6층	동관 중앙소화전	옥상감지기선로단선 (중계기 입력 종단저항 처리)	전문업체 정비 의뢰
19		6층	세탁처리실 앞	연기감지기 벽으로부터 60cm 이상 이격설치 요함	전문업체 정비 의뢰
20		4층	세탁처리실앞 E/V실	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
21		4층	43병동 경리실	열감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
22		3층	33병동내 간호사실앞	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
23		3층	33병동 면회실앞	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
24	경보 설비	3층	31병동,33병동 면회실옆창고	감지기미설치 (P/D실앞-각1개,창고-각1개)	전문업체 정비 의뢰
25		3층	31병동 자원봉사자 휴게실	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
26		3층	동관 남성휴게실 앞 복도	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
27		2층	원무팀	감지기 미설치	전문업체 정비 의뢰
28		2층	재활의학과내 회의실앞	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
29		2층	재활의학과내 우측첫번째 의사실	감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
30		2층	수치료실앞 복도	감지기적응성불량 (열→연기로교체요함)	전문업체 정비 의뢰
31		2층	희망갤러리 복도	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
32		2층	서관 E/V앞 홀	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
33		2층	소회의실 앞	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
34		2층	치과내과장실, 진료실1우측	열감지기 불량-2개	전문업체 정비 의뢰
35		1층	카페	연기감지기 탈락	전문업체 정비 의뢰
36		1층	전산실	연기감지기 불량	전문업체 정비 의뢰
37		1층	방재실	수신기 고장확인 - 2계통 38번 중계기	전문업체 정비 의뢰
38		1층	방재실	수신기예비전원불량(24V,1300mA,4열), 비상방송설비용배터리불량(12V,100AH,2개)	전문업체 정비 의뢰
39	피난 설비	전층	본관	본관방재실외모든피난구유도등 대형피난구유도등으로교체요함 (의료시설은대형피난구유도등설치필요)	전문업체 정비 의뢰
40		PH	서관 기계실	피난구 유도등 미설치	전문업체 정비 의뢰
41		PH	계단내 옥상출입구	피난구 유도등 점등불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
42		PH	동관중앙 E/V기계실	피난구 유도등 점등불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
43		6층	서관 헬스장	피난구 유도등 출입구 아닌곳에 설치	자체처리
44		6층	동관중앙 계단출입구, 진료부장실앞	피난구 유도등 점등불량(대형)-2개	전문업체 정비 의뢰
45		6층	동관세탁처리실앞, 계단출입구	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
46		6층	동관61병동 출입구,탈의실	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)-2개	전문업체 정비 의뢰
47		6층	동관61병동 후문출입구	피난구 유도등 점등불량(대형,천장형)	전문업체 정비 의뢰
48		6층	동관61병동 주출입구쪽	휴대용비상조명등 점등불량	전문업체 정비 의뢰
49	피난 설비	6층	동관 61병동	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
50		6층	동관 61병동	피난구조대축광식표지로교체및 긴급사용가능하도록고정끈재정비필요	자체처리
51		6층	동관61병동앞 (여)화장실복도쪽	거실통로유도등추가설치필요 (좌방향)	전문업체 정비 의뢰
52		6층	동관 6102호	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
53		5층	동관물품창고쪽 계단출입구	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
54		5층	동관작업치료실앞 (여)화장실복도쪽	거실통로유도등추가설치필요 (좌방향)	전문업체 정비 의뢰
55		5층	동관 51병동	피난구 유도등 불량(천장형,양면형,대형)	전문업체 정비 의뢰
56		5층	동관 51병동	피난구조대축광식표지로교체및 긴급사용가능하도록볼트조임상태정비필요	자체처리
57		5층	동관51병동 욕실옆복도	피난구유도등설치 (좌방향복도통로유도등으로교체요함)	전문업체 정비 의뢰
58		5층	서관	피난구조대 축광식표지 부착필요	자체처리
59		4층	연구실1 앞	피난구조대 축광식 표지 부착필요	자체처리
60		4층	연구실1앞 복도	피난구유도등→거실통로유도등으로교체요함 (천장형,양면형)	전문업체 정비 의뢰
61		4층	동관42병동~ (여)화장실복도	거실통로유도등추가설치필요 (좌방향)	전문업체 정비 의뢰
62		4층	42병동 간호사실쪽	휴대용 비상조명등 불량-2개	전문업체 정비 의뢰
63		4층	42병동,43병동 복도	통로유도등 예비전원불량(좌방향)-2개	전문업체 정비 의뢰
64		3층	서관 계단실 앞	피난구유도등예비전원불량 (대형,천장형,양면형,방향성)	전문업체 정비 의뢰
65		3층	33병동 출입구	피난구유도등점등불량 (거실통로유도등으로교체요함(천장형,양면형))	전문업체 정비 의뢰
66		3층	33병동	피난구 유도등 점등불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
67		3층	동관32병동~ (여)화장실 복도	거실통로유도등추가설치필요 (좌방향)	전문업체 정비 의뢰
68		3층	31병동세탁처리실 입구위,복도출입구	피난구 유도등 미설치(대형)-2개	전문업체 정비 의뢰
69		3층	동관 계단출입구	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
70		2층	원무과 락커뒤	피난구 유도등 출입구 아닌곳에 설치	자체처리
71		2층	치과내 진료실1	피난구유도등점등불량 (거실통로유도등천장형,좌방향으로교체요함)	전문업체 정비 의뢰
72		1층	방사선구역, 임상검사실	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)-2개	전문업체 정비 의뢰
73		1층	식당 내 주방	피난구유도등점등불량및 피난구아닌곳에설치	자체처리
74		1층	전산실	피난구 유도등 예비전원 불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
75	피난 설비	1층	방재실	공기호흡기 보조마스크 없음-2개	전문업체 정비 의뢰
76		1층	방재실	공기호흡기 충전압력미달 -2대	전문업체 정비 의뢰
77		1층	방재실	인명구조기구함에인명구조기구표지미부착 및사용방법표지미부착	자체처리
78		지하 1층	발전기실	피난구 유도등 점등불량(대형)	전문업체 정비 의뢰
79	기타 설비	4층	동관 중앙소화전	방화셔터 하단 리미트 조정필요	전문업체 정비 의뢰
80		2층	희망갤러리 앞	방화셔터 화재연동시 폐쇄기 작동불량	전문업체 정비 의뢰
81		2층,3층	서관 E/V앞	방화셔터 연기감지기 불량-2개	전문업체 정비 의뢰
82		1층	약국 앞	방화셔터하단리미트조정필요및 방화셔터비상구열림상태불량	전문업체 정비 의뢰
83		1층	발전기실	방화문닫아서관리요함 (기타모든방화문은평상시닫힌상태로관리요함)	자체처리
84		1층	카페 앞	방화문 앞 쓰레기통 제거필요	자체처리
<발달센터>
1	소화 설비	각층	TPS실 내	소화설비미설치 (도면에는소공간자동소화장치표시됨)	하자처리요청
2		1층	지하주차장 입구	송수구 마개 없음-1개	하자처리요청
3		1층	지하주차장 입구	옥내소화전,스프링클러,연결송수관겸용 송수구표지부착필요	하자처리요청
4		1층	지하주차장 입구	송수구 송수압력범위 0.45~0.77MPa로 수정요함	하자처리요청
5		지하2층	기둥 E1	프리액션 차동식 감지기 작동 불량	하자처리요청
6		지하2층	기둥 H1	프리액션 차동식 감지기 작동 불량	하자처리요청
7		지하2층	출입구	프리액션 차동식 감지기 작동 불량	하자처리요청
8		지하2층	B9 ~ B10 기둥	프리액션 차동식 감지기 작동 불량	하자처리요청
9		지하2층	주차장내 A1~A4기둥까지	스프링클러헤드살수장애 (상∙하향식드라이펜던트로교체및차폐판설치요함)	하자처리요청
10	경보 설비	3층	304호 내 302호	차동식 감지기 회로 단선	하자처리요청
11		3층	304호 내 303호	차동식 감지기 회로 단선	하자처리요청
12		지하1층	기계실 전기판넬 앞	차동식 감지기 작동 불량	하자처리요청
13		지하1층	기계실 계단	차동식 감지기 작동 불량	하자처리요청
14		지하1층	기둥 E1	발신기 동작 시 지구경종 작동불량 및 비상방송 연동안됨	하자처리요청
15	경보 설비	각층	EPS실, TPS실 내	감지기 미설치	하자처리요청
16		전층	전체	비상방송직상발화되도록선로보수요함 (예:6층화재동작시5층출력,5층화재동작시2층출력)	하자처리요청
17		전층	전체	공용으로사용하는거실이나복도에 시각경보기대다수미설치 (화재안전기준에맞춰설치요함)	하자처리요청
18	피난 설비	지하1층	주출입구	피난구 유도등 하향위치조정 필요	하자처리요청
19		지하1층	인포 옆	인명구조기구함에인명구조기구표지축광식으로 미부착및사용방법표지미부착	자체처리
20	기타 설비	1층	약국 앞	방화셔터하단리미트조정필요및 방화셔터비상구열림상태불량	전문업체 정비 의뢰
21		1층	본관연결통로	자동방화셔터 하강 시 우측 레일 부 간섭으로 밀폐 장애	하자처리요청
22		5층	E/V좌측복도 계단입구	방화문 장력 부족	하자처리요청
23		2층	E/V앞 계단입구	방화문 장력 부족	하자처리요청

□ 계약방법

□ 소요예산 : 금12,000,000원(금일천이백만원)

□ 예산과목 : 어린이병원원무과, 전문특화된의료서비스제고, 어린이병원진료수준제고,           어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

□ 계약방법 : 소요예산이 소액이며 낮은 견적금액을 제시한 업체와 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

□ 행정사항

□ 발달센터 소방 지적사항에 대해서는 하자처리 요청

붙임 1. 점검결과보고서 1부

2. 견적서 3부. 끝.