문서번호	건축기획과-9260
결재일자	2018.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		박중섭	05/04 박경서
협조
	주무관		최영

- 2018년도 제9차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4.

주택건축국

(건축기획과)

- 2018년도 제9차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2018.4.25.(수) 15:30 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 2건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	삼호가든맨션3차아파트 주택재건축정비사업 (서초구 주거개선과)	서초구 반포동 32-8번지 (30,983.6㎡)	공동주택(848) 및 부대복리시설	25/6	조건부의결	구조안전
2	위례택지개발지구 A1-13BL 아파트 건설공사 (임대주택과)	송파구 거여,장지동 위례택지개발사업 지구내 A1-13BL (32,454㎡)	공동주택(685) 및 부대복리시설	35/2 45/3	조건부(보고)의결 -서면	구조안전
3	상아아파트2차 주택재건축 정비사업 (강남구 주택사업과)	서울특별시 강남구 삼성동 19-1,19-4 (27,721.80㎡)	공동주택(679) 및 부대복리시설, 근린생활시설	29/3	조건부의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2018.4.25(수)
사업명/신청위치	삼호가든맨션3차 주택재건축정비사업 / 서초구 반포동 32-8
의결번호	2018-09-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 측벽 및 옥상 장식구조물은 유지관리 측면에서 내구성을 고려하여 설계하기 바라며, 제작·설치 등 시공이 가능하도록 접합상세 등을 구조도서에 보완 바람. ○ 전이매트의 전단 연결근 계산근거에 대해 재검토, 콘크리트 강도와 수평재 콘크리트 강도를 구분하고, 거푸집 제거 시기 명기 바람. ○ 103동의 경우 X방향의 비틀림을 최소화할 수 있는 방안 검토 바람. ○ 103동 기준층 슬래브의 처짐 및 진동에 대해 검토 바람. ○ 지하외벽에 적용한 지하수위를 확인하여 재검토 바라며, 설계근거에 따른 구조계산서와 구조도면 배근이 상이하므로 수정 바람. ○ PC구조 주차장 지붕의 활하중은 16KN/㎡으로 수정 바라며, PC조 반영하여 구조 평면 정리바람. ○ 단위세대에서 1방향 슬래브 형태의 구간은 슬래브의 하부근 보완 필요여부를 검토 바람. ○ 기초 구조 도면에서 아파트와 주차장 기초 구분이 불명확하므로 정리 바람. ○ 전이기둥 roop간격이 도면과 구조계산서가 상이하므로 구조계산서 수정 및 띠 철근 배근 규정(특진적용 또는 전층) 확인 후 반영 바람. ○ 주차장 파일 기초 주근 배근 확인 후 수정 바람. ○ 설계도면, 구조계산서 검토시 신기술·신공법은 제기되지 않았으므로 현장 시공시 임의 설계,시공되지 않도록 유의하기 바람. ○ KBC2016 적용에 따른 문제점을 검토 바람.끝.

2018.4.25.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2018.4.25(수)
사업명/신청위치	위례택지개발지구 A1-13BL아파트 건설공사 / 송파구 거여 장지동 위계택지개발지구내 A1-13BL
의결번호	2018-09-2	심의결과	조건부(보고)의결-서면
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 본위원회에서 보고(서면)하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 중공슬래브 아파트의 내구성에 의문이 없도록 설계 시방 등을 명시하기 바람. ○ KBC2016 적용하지 않은 사유와 적용할 수 있는 기준 요약 검토 바람. ○ 중공슬래브와 플랫플레이트(무량판) 구조시스템은 층수가 높은 건물에도 적용하고 있으므로 적용된 신기술에 대하여 프로그램상 해석에 따른 검토 뿐만 아니라. 안전성을 높이기 위한 보다 논리적(기술적)인 해석 및 검증 방안 등을 적극 검토 바람. - 일반 상용프로그램을 본 구조물에 적용함에 따른 신뢰성 자료 제출 바람. - 강도는 물론 연성 확보 방안에 대하여 근거 자료 제시 바람. - 중공슬래브의 부력 방지에 대한 시공계획(시방서)을 명확히 하기 바람. - 구조 설계자는 설계에 사용된 재료, 시스템에 대하여 충분히 검토하기 바람. ○ 시공조인트 콘크리트 균열제어를 위해 적절히 배치 바람 ○ 수평력 저항 능력이 작은 주동이 있으므로 수평 강성 증가 방안 마련 검토 바람. ○ 1802동의 아래 사항에 대하여 검토 바람. - 강성 중심과 질량 중심의 편차가 크므로 이를 최소화 할 수 있는 대책 검토 바람. - 처짐 및 진동에 대한 검토 자료 첨부 바람. - 전면부 기둥의 뚫림 전단에 대해 불균형 모멘트 및 지진하중을 고려하여 검토 바람. - 외기에 면하는 벽체의 경우 면외모멘트를 고려하여 검토 바람. ○ 테두리보는 보 배근이 가능하도록 단면 보완하고 내진 상세 적용 바람. 끝.

2018.4.25.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2018.4.25(수)
사업명/신청위치	상아아파트 2차 주택재건축정비사업 / 강남구 삼성동 19-1, 19-4
의결번호	2018-09-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 철근D16이상은 강도 600Mpa를 적용하는데 D25등 단면이 큰 고강도 철근의 연결이음 방법을 검토하여 적정한 방법을 적용하기 바람. ○ 104동 기초 상부 우각 코너 부분에 응력이 집중되는 곳은 반력이 저감될 수 있는 방법 검토 바람. ○ 지내력 산출근거에 연암과 풍화암이 나오는 것이 맞는지 확인 바람. - 105동의 경우 지내력이 변하는데 지내력에 따른 적합한 기초 형식 적용 바람. (말뚝기초 필요성 등) ○ 철근 배근간격, 피복 두께 등은 시공성을 고려하여 배근 상세 보완 바람. ○ 지하주차장 공법에 대한 적용 상세 선택에 대한 구체적인 제시와 설명 보완 바람. ○ C,J가 없는 공법 적용에 대한 부연 설명 제시 바람 ○ Re-bar Spice 선택의 근거와 공법 선정의 타당성 제시 바람. ○ 101동의 경우 전이층 하부에서 X방향의 강성을 높이는 방안 검토 바람. ○ 외기에 면한 벽체의 경우 면외 모멘트에 대한 사항 검토 바람. ○ 지하주차장 상부 슬래브의 경우 중앙부 상부 철근 배근 검토 바람. ○ 특별지진하중을 적용하는 전이보, 전이기둥의 내진상세는 전 구간 소성힌지 구간 적용 바람. ○ 107동 파일기초 외벽 측 2열 배치된 곳의 일면 전단 검토 바람. ○ 지하주차장 RS1과 같이 외기에 노출되는 슬래브는 B타입 배근을 검토 바람. ○ 기초 평면은 시공성 차원에서 작은 요철 부분 조정 바람. 끝.

2018.4.25.

서울특별시 건축위원회