문서번호	물재생시설과-8707
결재일자	2018.7.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장
김종희	황철호	07/04 이인근
협 조

송풍기 제품설명 및 전문가 자문 결과보고

2018. 7.

물재생시설과

(물재생기전팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

송풍기 제품설명 및 전문가 자문 결과보고

물재생센터 최대 전력설비인 송풍기 교체시 센터별 현장여건 등을 고려한 최적의 제품선정에 참고하기 위하여 실시한 제품 설명 및 전문가 자문결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 제품설명회 및 자문 개요

❍ 일 시 : ‘18.6.25(월)  14:00~16:30

❍ 장 소 : 서소문별관 1동 8층 물순환안전국 회의실

❍ 참석자

- 송풍기 제작업체 : 서원풍력(주) 등 6개 업체

- 자문위원 : 박찬정(설화엔지니어링) 등 3인

- 서울시 및 센터 : 물재생기전팀장 등 약15명

❍ 주요내용

- 설명회 : 송풍기 제작업체별 제품특성 설명(PPT) 및 질의응답

- 자  문 : 송풍기별 성능분석 및 유지관리 방안

향후 제품 선정시 고려사항 등 자문

□ 제품설명회 및 자문결과

❍ 진행 방법

- 참가업체 개별 입장하여 제품에 대하여 자율적으로 설명자료(PPT) 발표, 질의응답을 완료 후 전문가 자문실시

- 참석자 역할

<업    체>

․제품에 대한 성능, 효율 등의 장단점 및 설치운영비(초기설치비, 운영비, 유지관리비 등) 등에 대해 자율적으로 설명자료(PPT) 작성 및 발표

․제품 관련한 참석자 질의에 대한 답변 등

<자문위원>

․제품의 성능, 효율, 유지관리비 등에 대한 적정성 및 송풍기 선정시 고려사항 등에 대한 기술자문

❍ 업체별 설명회 발표내용

업체명	형 식	업체 발표내용 요약(특징)
KDM기술(주)	기어증속	․흡입측 diffuser vane에 의해 40~100% 풍량조절 가능 ․핵심부품 국내조달 및 주문자 요구에 따라 맞춤설계 제작 가능 ․전효율 70%이상이며, 중랑3처리장 송풍기(580kW) 교체시 약 12% 동력절감 가능.
서원풍력기계(주)	기어증속	․임펠라 출구측의 안내 날개로 유로면적을 넓혀줘 속도에너지를 정압에너지로 바꾸어 효율을 상승시킴 ․바란싱머신 보유 및 모든 A/S, 긴급상황도 국내에서 대처가능 ․로테이터 부품을 제외한 케이싱, 베이스, 판넬 등 자체제작으로 공장조립하여 송풍기 제작으로, 향후 유지보수도 용이함.
터보맥스	공기베어링	․모터 가변 속도제어 및 모터 직결에 의한 동력전달로 에너지 손실 최소화 및 전력조절 용이 ․고속시스템 최적화된 윤활시스템 없는 베어링 적용으로 불순물 없이 공기 이송하고, 준공후 3년 보증기간 도입
㈜뉴로스	공기베어링	․독자적 개발된 혁신적인 공기베어링 사용하며, 최고 75%의 시스템 효율 구현 및 45~100% 풍량조절 ․독특한 냉각시스템으로 냉각열 외부배출을 위한 배관, 팬 등 불필요
㈜제왕터보텍	기어증속	․가변토출베인과 흡입안내날개로 풍량제어가 가능하며, 단독조절시 가변토출베인 45~100%, 흡입안내날개 55~100% 풍량조절 가능 ․듀얼 베인제어로 넓은범위의 제어가 가능하고, 지속적 효율을 극대화하여 에너지 절감효과가 우수
㈜티앤이코리아	공기베어링	․용접이 없는 조립형 공기베어링 기술 사용으로 유지보수가 용이 ․듀얼 코어 적용하여 독립적 운전 가능하며, 30~100% 풍량 조절 ․인버터 냉각팬을 제거하고 송풍 공기흐름과 기기 내부 냉각 공기흐름을 분리하는 송풍시스템 도입

❍ 전문가 자문내용

자문위원	자문 의견 요약(특징)
㈜설화엔지니어링 박찬정	․먼지, 유분 등이 송풍기에 흡입시 성능저하 및 소손이 우려되므로, 흡입측에 설치된 필터 관리 및 송풍기실 환경, 온도유지 등 필요 ․공기베어링 적용시 기계부와 전기부(인버터 설치부)는 구분(구획)하여 제작하고, 인버터 IP등급 상향과 특수(가스제거 등)필터 적용필요

자문위원	자문 의견 요약(특징)
㈜화신엔진니어링 민성재	․송풍기가 처리장 유지비의 대부분을 차지하므로 송풍기 효율이 에너지 절감의 중요한 요소로 판단됨 ․송풍기 선정시 공급업체의 유지관리 장비 또는 제작장비 목록 등도 제출하게 하는 것이 향후 유지관리를 위해 바람직할 것임 ․장기간 운전되고 여러현장의 안정적 운영실적이 있는 제품 선정
정연기술사사무소 허성민	․송풍기 선정시 설치환경과 흡입공기의 질, 소음, A/S, 연간보수비 등 고려 및 댓수제어나 인버터운전에 의한 에너지 절약도 현장여건 고려하여 제품 선정 ․유지관리는 송풍기 수명과 원활한 운전에 영향이 크므로, 별도의 유지관리 지침을 사전에 검토승인 필요

□ 종합 의견

❍ 대형 송풍기에는 기어증속형이 유리할 것으로 판단되나, 설치환경, 흡입공기의 질 등 주변상황 및 운영조건을 고려한 현장여건에 맞는 기종을 선정하고,

❍ 공기베어링 송풍기는 기계부와 인버터 설치부를 구분되도록 제작하고 먼지와 습기 등으로부터 안전한 보호를 위해 IP등급 상향 등 필요함

❍ 송풍기 유지관리시 성능저하 및 소손방지 등을 위하여 흡입측 필터관리, 송풍기실 환경 및 온도유지 등이 중요함.

- 저농도 악취 탈취방식을 별도분리하여 탈취설비 신설하고 송풍기는 맑은공기 흡입토록 개선

※ 난지는 별도분리 개선완료 및 탄천은 일부분 개선됨

□ 향후 계획

❍ 제품설명 및 자문결과를 센터별 송풍기 교체시 참고자료로 활용

❍ 센터별 송풍기 교체 등 성능개선시에 저농도 악취 탈취방식을 별도분리하여 개선하는 사업을 병행 실시토록 센터에 통보

❍ 탈수기, 송풍기 등 주요 기전설비의 구매방법 개선안 마련

붙임 : 1. 업체별 발표자료 6부(따로붙임).

2. 송풍기 자문의견서 3부.

3. 관련사진 1부.  끝.