문서번호	정수시설과-2156
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
임근식		백상희	06/27 서대훈
협 조
	주무관			유혜영
	주무관			김금옥

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

[활성탄흡착지 소음저간시설 설치공사]

설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06.

강북아리수정수센터

[활성탄흡착지 소음저감시설 설치공사]

설계변경 시행 보고

활성탄흡착지 소음저감시설 설치공사 진행 중 물량변경에 대하여 아래와 같이 설계변경, 정산하여 공사를 완료하고자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 활성탄흡착지 소음저감시설 설치공사

◯ 사업기간 : 2019. 5. 1 ~ 2019. 6. 29

◯ 계약금액 : 금142,508,330원

◯ 계 약 자 : ㈜광진설비  대표 송영익

◯ 계약 내역

- 활성탄흡착지 배기휀 이설 및 전원 연결 8개소

- 소음엘보(1,200x1,200) 16개, 소음기(2,000x1,800x2,100) 8개소 설치

- 지하층 D.A 루바 철거 후 소음루바 설치 8개소

- 기존덕트 철거 및 설치

Ⅱ		설계변경 사항

□ 물량 증감 내용

○ 소음기 및 배기휀 설치에 따른 흡입구(STS루바)위치를 약 5M 뒤로 이설로 각형 덕트(0.8×0.4×0.008)추가설치

- 물량 :각형덕트(0.8×0.4×0.008) 13.5m×2개, 9.5m×6개

- 설계변경 금액 : 증13,779,762원

(재료비 2,387,548원  노무비 11,169,043원  경비 223,171원)

○ 배기휀(51,000㎥/h x 30mmAq x 11kW)정비 1식 물량변경

- 당초 활성탄흡착지 2동 북측 배기휀 2대를 정비하고자 하였으나, 인버터 운영으로 환기가 저하되어 인버터를 제외하고 직결로 연결

- 감소금액 : 감1,458,578원 (재료비 1,458,578원)

□ 총괄변경 내용

○ 계약금액 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	129,553,027	141,599,946	증)12,046,919
부가가치세	12,955,303	14,159,994	증)1,204,691
도급금액	142,508,330	155,759,940	증)13,251,610
결정금액	142,508,330	155,759,940	증)13,251,610

□ 세부 공사비 증감

구 분		당 초	변 경	증․감
순공사원가	재료비	70,207,601	71,136,571	증)928,970
	노무비	31,332,274	43,383,670	증)12,051,396
	경 비	13,696,348	10,714,271	감)2,982,077
	소 계	115,236,223	125,234,512	증)9,998,289
일반관리비		6,914,173	7,514,070	증)599,897
이 윤		7,782,575	9,231,308	증)1,448,733
고재처리		-379,944	-379,944	-
총원가		129,553,027	141,599,946	증)12,046,919
부가세		12,955,303	14,159,994	증)1,204,691
도급비		142,508,330	155,759,940	증)13,251,610

□ 주요 변경 내역

연번	변경사항	당초	변경	증․감
○ 작업 물량 증감
1	각형 덕트(0.8×0.4×0.008) 추가설치 13.5m×2개, 9.5m×6개 총 84m	0	13,779,762	증)13,779,762
2	배기휀(51,000㎥/h×30mmAq×11kW) 수리물량 미반영	1,458,578	0	감)1,458,578
○ 제경비 감액
3	건강보험료, 연금보험료, 노인장기 보험료 자료 제출에 따라 감액	2,661,422	1,870,000	감)791,422
4	산업안전관리비 자료 제출에 따라 감액	3,511,246	383,500	감)3,127,746
계				증)8,402,016

Ⅲ		조치계획

□ 예산사용

○ 증액분 예산은 수선유지비 중 침전지 슬러지 수집기 보수공사     예산 중 차액 사용

사업명	예산	발주금액	잔액	비고
침전지슬러지수집기 보수공사	330,000천원	291,835천원	38,165

□ 상기 변경 내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최코자  하며, 심의결과에 따라 설계변경 시행하고자 함.

붙   임 : 1. 설계변경내역서(안)  1부.

2. 계약금액 조정 검증확인서(기술심사담당관)  1부.

3. 산업안전관리비 사용내역  1부.

4. 보험료 정산 서류  1부.

5. 산업안전관리비 사용내역서  1부.  끝.