문서번호	설비부-10027
결재일자	2019.7.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
백남진		代이강욱	07/02 임정규
협조

『중랑노인전문요양원 증축 전기공사』

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

도시기반시설본부

설 비 부

실정보고에 대한 검토 보고

「중랑노인전문요양원 증축전기공사」

「중랑노인전문요양원 증축 공사」대하여 건설사업관리단으로 부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 실정보고[중랑노인전문요양원 증축 전기공사] : PC19(시립요양원)제416(2019.7.02.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 중랑노인전문요양원 증축 전기공사

□ 공사기간 : 2019.01.10.~2019.07.19.(2차 22019.01.10.~2019.07.19.)

□ 도 급 비 : 260,063,000원(총 차 : 460,063,040원)

□ 시 공 사 : 동진전설 ㈜  대표 박영광

□ 감 리 사 : ㈜ 펨코엔지니어링

Ⅲ		검토내용

□ 공사기간 연기사유

요양원 증축공사의 장시간 정전작업시 예비전원 확보와 장애인·노인·임산부등 편의증진 보장을 위한 화장실에 시각경보기 추가설치 필요.

□ 주요변경내용

공 종	당 초 (설 계)	변경 사유	처리대책(검토결과)	비 고
자동화재탐지설비	시각경보기 2개 설치 (지상5층 화장실)	시각경보기 2~4층 화장실 28개 설치 필요 ㆍ근거: 장애인.노인,임산부등의 편의 증진보장에 관한 법률10조2(BF인증) ㆍ설계자의 의견 : 한일제2019–G-159 ㆍ소방감리 설계도서 검토 의견	- 시각경보기 추가 설치 ㆍ당초 2개⟶변경 30개 (2층 10개, 3층9개, 4층9개) ※ 참고 : 시각경보기 설치 화재안전기준 37개 BF인증 30개소

공 종	당 초 (설 계)	변경 사유	처리대책(검토결과)	비 고
수·변전공사	비상발전기 가동으로 정전작업 - 작업내용: ㆍ변압기 이설 및 신설 ㆍ 수배전반 신설	- 정전작업시 예비전원(비상발전기) 필요 · 병원 및 요양원으로 환자안전을 위해 상시전원공급 필요 · 기존 비상발전기 가동 불가로 예비전원확보 필요(병원측 자체 안전진단 결과 1시간 가동 불가: 별첨 비상발전기 안전진단 결과) * 북부병원 비상발전기 확보요청 공문: 총무300-339,총무300-66. * 북부병원 비상발전기 안전진단결과 통보 : 북부병원 Gnc-*******A3	-정전작업 예비발전기설치 500KW ×2대, 기타 전기1식

□ 자재변경 내용

공종	품명	규격	단위	수량		금액(천원)			비 고
				당초	변경	당초	변경	증감
수변전설비	발전기	500KW	대	0	2	0	864	864
	케이블	FC-V 185㎟/1C×8회로	M	0	30	0	176	176
	러그단자	185㎟	EA	0	16	0	620	620
	발전기연료	경유	리터	0	574	0	1,150	1,150
	제경비							1,183
	소계							3,993	(증) 3,993
자동화재탐지설 비	시각경보기	15 cd	EA	0	28	0	1,350	1,350
	제경비							707
	소계							2,057	(증) 2,057
합 계								6,050	(증) 6,050

□ 변경금액

□ 총 차

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감
직 접 비	286,696,286	288,843,058	2,146,772
간 접 비	131,542,842	134,896,070	3,353,228
공 사 원 가	418,239,128	423,739,128	5,500,000
부 가 가 치 세	41,823,912	42,373,912	550,000
도 급 액	460,063,040	466,113,040	(증) 6,050,000

□ 제 2차

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감
직 접 비	158,656,328	160,803,100	2,146,772
간 접 비	77,764,617	81,117,845	3,353,228
공 사 원 가	236,420,945	241,920,945	5,500,000
부 가 가 치 세	23,642,095	24,192,095	550,000
도 급 액	260,063,040	266,113,040	(증) 6,050,000

□ 정전작업을 위한 비상전원(비상발전기) 설치 및 시각경보기 추가설치에 대한 공정사항을 검토한 결과 물량변경이 적정 함.

Ⅳ		검토결과

□ 원활한 공정 관리를 위한 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하여 우선 조치하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙   임 : 실정보고 관련 문서 1부.  끝.