문서번호	설비부-10783
결재일자	2019.7.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
백남진		김은덕	전결 07/15 임정규
협조

『중랑노인전문요양원 증축  전기공사(총차1회, 2차1회)』

설계변경 및 정산 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

도시기반시설본부

설 비 부

설계변경 및 정산검토보고

『중랑노인전문요양원 증축 전기공사(총차1회,2차1회)』

「중랑노인전문요양원 증축 전기공사」에 대하여 건설사업관리단으로 부터 설계변경 보고가 제출되어 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 중랑노인전문요양원 증축 전기공사 설계변경 및 정산 검토 보고(총차1회,2차1회) : ㈜펨코엔지니어링 PC19(시립요양원)-467호(2019.7.12.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 중랑노인전문요양원 증축 전기공사

□ 공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적2,280.35㎡) 전기 설비공사

□ 공사기간

- 제2차 : 2019. 01. 10. ~ 2019. 07. 19.

- 총 차 : 2017. 11. 30. ~ 2019. 07. 19.

□ 도 급 비 : 제 2차 260,063,000원(총차 460,063,040원)

□ 시 공 사 : 동진전설㈜ 대표 박영광

□ 감 리 사 : ㈜펌코엔지니어링 건축사사무소

Ⅲ		검토내용

□ 변경사유

현장여건 변경에 따른 실정보고 및 기타 현장여건에 따른 물량 변경

□ 주요 설계변경 내용

공 종	설계 변경 주요 내용	증 · 감 (단위:천원)	비 고
동력설비	바닥난방 보일러신설에 따른 자동제어설비 신설	증11,962	설비부19-1880 (2019.02.22.)
전열설비	바닥난방 분배기 전원설비 배관·배선 추가	증686
수변전설비	정전작업 예비전력 확보를위한 비상발전기설치 500KW×2대 (변압기 철거 및 이설,신설 정전작업)	증2,812	설비부-10054 (2019.07.03.)
자동화재 탐지설비	2~4층 시각경보기(BF 인증) 추가 설치 (시각경보기 28개설치)	증1,350
피뢰설비	- 파라펫 및 태양광구조체 근접부분 수평도체 설치 (태양광구조체 근접부분의 수평도체 중복) ⇒ 태양광 구조체 근접부분 중복 설치분 제외(91M) ※ 모듈부분과 구조체부분 본딩 시공으로 태양광 구조체 근접부분 피뢰설비 보완.	감3,189	한일 제2019-G-168
합 계		증13,621

□ 주요 자재 변경 내용

공 종 명	주요 내용	단위	수 량			증,감 금액 (단위:천원)	비 고
			당초	변경	증감
동력설비	강제전선관 16C 외	M	0	95	95	증11,962	설비부 19-1880 (2019.02.22.)
	F-CV 4㎟/1C	M	0	205	205
	디지털 OUTPUT MODULE	EA	0	2	2
	관제점 포인트	PT	0	100	100
	자동제어 경비	식	0	1	1
						증686
전열설비	CD 전선관 16C	M	0	46	46
	HFIX 전선4㎟	M	0	92	92
	GV 전선 4㎟	M	0	46	46
	2구 매입 콘센트	EA	0	7	7
수변전설비	예비 발전기(상용 500KW× 2대)	식	0	1	1	증2,812	설비부-10054 (2019.07.03.)
자동화재 탐지설비	BF 인증보완 시각경보기 추가설치	EA	39	67	28	증1,350
피뢰설비	수평도체∅8	M	236	145	감91	감3,189	한일 제2019-G-168
	수평도체 지지금구	EA	236	145	감91
	그라운드 패드(슬리브)	EA	17	10	감7
	연결도선(F-GV70㎟)	M	66	41	감25
합 계						증 13,621

Ⅳ		정산내용

□ 경비 정산내용

○ 총 차

[단위 : 원]

구 분	당초 금액	변경 금액	증·(△)감	비 고
고용보험료	1,902,154	1,925,952	23,798
산재보험료	8,526,900	8,633,583	106,683
건강보험료	3,964,376	0	△3,964,376
연금보험료	5,806,645	0	△5,806,645
퇴직공제부금	4,634,733	0	△4,634,733
노인장기요양보험	259,666	0	△259,666
안전관리비	11,595,427	7,619,679	△3,975,748

○ 2차

[단위 : 원]

구 분	당초 금액	변경 금액	증·(△)감	비 고
고용보험료	882,916	906,714	23,798
산재보험료	3,957,896	4,064,579	106,683
건강보험료	3,964,376	0	△3,964,376
연금보험료	5,806,645	0	△5,806,645
퇴직공제부금	4,634,733	0	△4,643,733
노인장기요양보험	259,666	0	△259,666
안전관리비	8,505,908	4,530,160	△3,975,748

Ⅴ		도급비변경내용

□ 총차 변경(증·감) 내용

[단위: 원]

구 분	변 경 전	변 경 후	증 · (△)감
직 접 비	286,696,286	298,302,026	11,605,740
간 접 비	131,542,842	113,897,974	△17,644,868
공사원가	418,239,912	412,200,000	△6,039,128
부가가치세	41,823,912	42,030,000	△603,912
도 급 액	460,063,040	453,420,000	△6,643,040

□  제2차 변경내역

[단위: 원]

구 분	변 경 전	변 경 후	증 · (△)감
직 접 비	158,656,328	170,262,068	11,605,740
간 접 비	77,764,617	60,119,749	△17,644,868
공사원가	236,420,945	230,381,817	△6,039,128
부가가치세	23,642,095	23,038,183	△603,912
도 급 액	260,063,040	253,420,000	△6,643,040

Ⅵ		검토결과

□ 현장여건 변경에 의한 실정보고 및 제경비 정산 등 건설사업관리기술단의 설계변경사항에 대하여 검토한 결과 적합하여 계약부서에 변경계약 의뢰코자 함.

붙   임 :  감리단 설계변경 요청 및 정산 검토보고 1부.  끝.