문서번호	행정지원과-21924
결재일자	2019.9.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김재돈	여종순	09/30 김지형

2019년 3/4분기

아리수 음수대 수질검사 결과보고

2019. 9.

남부수도사업소

2019년 3/4분기

아리수 음수대 수질검사 결과보고

시민이 아리수를 믿고 마실 수 있도록 학교, 공공기관 등에 설치된 직결 아리수 음수대 정기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

❍ 아리수 음수대 유지관리 개선계획(본부 급수설비과-2903, ’14.5.9.)

❍ 2019년 아리수 수질검사·관리 종합계획(행정지원과-1645, ’19.1.23.)

□ 기    간 : 2019. 07. ~ 09. (3개월)

□ 검사주기 : 분기 1회

□ 대    상 : 407개소 3,605대

구분	계		관악구		금천구		동작구		영등포구
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	407	3605	136	1074	70	714	103	889	98	928
학 교	162	3111	48	921	31	652	38	745	45	793
보육시설	5	10	1	3	1	3	1	1	2	3
공공기관	81	243	29	88	8	24	25	72	19	59
공 원	157	238	58	62	30	35	37	68	32	73
아리수APT	2	33	00	00	0	0	22	33	0	00

※ 지하철역 음수대는 월1회 수질검사 별도 실시

□ 검 사 자 : 수질팀 직원(7명), 수질검사원(22명)

□ 결과게시 : 현장 수질검사 후 음수대별 수질검사표에 기재

□ 검사항목

❍ 1차 : 6항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 미네랄)

※ 미네랄 항목은 서울물연구원의 월별 정수 수질검사 결과 보고값

❍ 1차 검사결과 부적합시 : 7개 항목 추가검사

※ 7항목 : 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

Ⅱ		검사결과

□ 검사현황

❍ 실적 : 총 3,605대 중 3,447대 검사(96%), 158대 미검사(4%)

구분	수질검사				미검사 내역
	계	검사결과		미검사	계	철거	고장	공사중	미사용	단수
		합격	불합격
계	3605	3447	0	158	158	26	18	8	70	36
학 교	3111	2984	0	127	127	9	15	6	63	34
보육시설	10	6	0	4	4	4	0	0	0	0
공공기관	243	220	0	23	23	13	1	0	7	2
공 원	238	234	0	4	4	0	2	2	0	0
아리수APT	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 미검사 내역 중 “공사중”은 학교 등 시설자체 공사, “미사용”은 전원코드 미연결 등

□ 수질검사 결과(붙임)

❍ 결과 : 3,447대 모두 수질기준에 합격

구분			학교	보육시설	공공기관	공원	아리수 아파트
탁도	0.5NTU 이하	평균	0.21	0.17	0.21	0.15	0.24
		범위	0.07~0.30	0.13~0.22	0.10~0.30	0.07~0.30	0.23~0.25
잔류염소	4.0mg/L이하	평균	0.15	0.14	0.17	0.17	0.12
		범위	0.10~0.35	0.10~0.23	0.10~0.31	0.10~0.30	0.11~0.13
pH	5.8 ~ 8.5	평균	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1
		범위	6.6~8.0	7.0~7.4	6.7~8.2	6.7~7.9	7.0~7.1
철	0.3mg/L이하	평균	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
		범위	0.00~0.08	0.00~0.02	0.00~0.06	0.00~0.09	0.01~0.03
구리	1.0mg/L이하	평균	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
		범위	0.00~0.09	0.00~.01	0.00~0.06	0.00~0.09	0.02~0.03

※ 잔류염소 관리기준 : 0.1mg/L 이상 유지

□ 미검사 음수대

❍ 미검사율 : 4.3%(음수대 3,605중 미검사 음수대 158대 )

- 미검사 사유는 학교음수대의 미사용(44%)가 가장 많고, 일시적 단수(23%), 철거(17%), 고장(11%), 공사(5%) 순으로 나타남

❍ 음수대 관리

- 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 수질검사 결과와 함께 통보

Ⅲ		행정사항

【 행정지원과 수질팀 】

□ 미검사 음수대 조치

❍ 고장, 공사 등으로 인한 미검사 음수대는 조치 후 수질검사 신청토록 안내

□ 수질검사 결과통보(보고)

❍ 학교 등 음수대 설치기관 및 관련부서

【 급수운영과, 시설관리과 】

□ 음수대 수질검사 의뢰

❍ 기존자료 현행화 및 설치․교체 등 변동사항 발생시 수질팀으로 수질검사 의뢰

붙임 : 시설별 음수대 수질검사결과 5부.  끝.