문서번호	행정운영과-78
결재일자	2020.1.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		행정운영과장		경영관리부장
최성일		박희복		01/03 이상국
협 조
	시설관리과장				유명은

2020년 본부 청사 전기안전관리 계획

2020. 1.

상수도사업본부

(경영관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2020년 본부 청사 전기안전관리 계획

`20년 본부 청사 전기설비의 안정적인 공급을 위한 점검 및 검사 등을 위한 전기안전관리 계획 임.

□ 근   거

○ 전기사업법 제65조(정기검사), 제68조(전기설비의 유지), 동법시행규칙 제32조(정기검사의 대상․기준 및 절차 등)

○ 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등)

○ 전기안전관리자의 직무(산업통상자원부 고시 제2016-16호)

□ 시설 현황

○ 수전전압 : 22,900KV, 계약용량 : 1,150KVA

○ 전기공급 설비 현황

- 수배전반(고압반 5면, 저압반 9면), TR(350kVA×2대, 450kVA×1대)

- 비상발전기 360㎾

○ 전기안전관리자 : ******************************

특고압반(본관)	특고압반/저압반(별관)	저압반

□ 유지관리 기본방향

○ 자체 일상점검·정비로 안전사고 예방

○ 한국전기안전공사의 전기설비 정기검사 및 안전진단

○ 긴급사항 발생 대비 응급복구체계 유지

○ 점검사항(노후, 고장, 불량기기)에 대한 신속한 보수정비 시행

□ 전기설비 유지관리 추진 계획

○ 자체 안전점검·정비로 안전사고 예방

① 일상점검

- 점 검 자 : 전기실 자체 안전점검

- 점 검 일 : 일일 상시점검

- 점검내용 : 육안점검 및 이상 유무 확인

② 특별점검

- 점 검 자 : 사무실 및 전기실(전기 공무직) 합동점검

- 점 검 일 : 설연휴, 해빙기, 추석연휴 등 필요시

- 점검사항 : 육안점검 및 각종 기기 정상 작동여부 확인

② 수배전설비 열화상 촬영(분기별)

- 점 검 자 : **************************

- 촬영주기 : 분기별 1회

- 점검사항 : 전기설비 및 단자 접속개소 등 열화상 촬영

〈열화상 측정 예〉

○ 전문기관(한국전기안전공사)에 의한 안전점검

① 정기검사

- 점 검 자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 검사주기 : 매 3년(법정검사) (2019.6.1. 검사 시 특이사항없음)

- 검사대상 : 본부 청사

- 검사내용 : 특고압설비 계통(22,900V)에 대한 안전유무 검사

- 소요예산 : 한국전기안전공사 법정수수료

② 안전진단

- 점 검 자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 진단주기 : 매 1년(요청점검)

***********************************

- 대    상 : 본부 청사

- 점검내용 : 특고압설비 및 저압전기설비 계통 안전점검

- 소요예산 :  한국전기안전공사 법정수수료

○ 비상 응급복구 체계 유지

- 긴급 상황 시 신속한 응급조치가 가능하도록 상시 비상관리체계 유지

- 전기설비에 대한 상시 확인 점검 및 즉각적인 보수체계 유지

- 전기설비 유지보수 자재의 신속한 구매 지원

○ ************************

- 필요성

· 전기안전관리 전문업체에 의한 체계적인 관리로 사고위험요소 사전 예방

· 기존 전기안전관리자(공무직)의 전기사고 발생 시 책임감에 대한 심리적 부담감 해소

※ 「2018 전기재해통계분석」으로 본 감전사고 (2019.11.12. 한국전기안전공사 자료)

- 병원 및 경찰서의 변사사고 기준에 따른 감전사상자 수 총 515명(사망 17명)

· 계약용량 1,000㎾미만은 전기안전관리자 비 상주로 안전관리대행 가능

※ 전기사업법 시행규칙 제41조(안전관리업무의 대행 규모)

- ***************

· ************************

□ 검사·점검결과에 대한 조치

○ 경미한 사항은 자제 조치

○ 예산이 수반되는 사항은 공사 발주

붙임 1. 본부 청사 전기안전관리규정 1부.

2. 본부 청사 정전대응 실무매뉴얼. 1부.