문서번호	시설과-134
결재일자	2020.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	박선미	문인기	01/28 남길순
협 조
	환경보전과장		代양회철

난지천공원주차장 화장실 오수관로 정비계획 보고

2020. 1

서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

난지천공원주차장 화장실 오수관로 정비계획 보고

’19년 11월 준설작업을 실시한 난지천공원 주차장화장실 오수관로 역류현상이 재발되어 현장조사를 실시하고 정비계획을 보고드림.

□ 시설물 현황

○ 난지천공원 주차장 화장실

- 규    모 : 연면적 43.2㎡ (대변기 9개, 소변기 2개)

- 준공년도 : 2006년

○ 오수관로 : 직경 200mm, 전체 길이 120m, 맨홀 3개소

□ 그간 추진경위

○ ’19.11.07 : 화장실 및 맨홀에서 역류현상 발생으로 화장실 폐쇄

○ ’19.11.08 ~ 11.14 : 현장조사 및 준설작업으로 통수완료

○ ’20.01.01(수) : 해맞이 축제 이후 막힘현상 재발생

○ ’20.01.09(목) : 관로 준설 및 관로 내부 CCTV 조사 실시

□ 현장조사 결과

○ CCTV 확인결과 맨홀(2번)에서 20m 떨어진 지점에서 화장실 오수관로와 매점 오수관로가 맨홀없이 T자로 직접 연결됨.

○ 관로 연결부위에서 매점 오수관로가 화장실 오수관로 내부로 깊게 들어와서 통수를 저해하고 있는 것이 확인되었음.

○ 오수관로 연결부가 느슨해지면서 매점 오수관로가 화장실 오수관로 내부로 더 깊게 들어올 것으로 예상됨.

○ 오수관로 노후화 및 연결부 느슨해짐 등을 고려하여 향후 유지관리를 효율적으로 하기 위해서 관로 연결부 유지관리 맨홀 설치가 필요함.

□ 정비계획

○ 관로 연결부위 아스팔트포장 제거 및 굴착 실시

○ 연결부 관로 절단 후 맨홀 설치 및 관로 접합

○ 되메우기 및 포장복구

- 포장면적이 작고, 겨울철 기온저하로 아스팔트포장이 어려우므로 초속경콘크리트로 임시복구 후 3월경 아스팔트포장 실시

□ 행정사항

○ 관로준설 및 CCTV조사 전문업체 작업비용 지급

○ 맨홀설치는 하수도공사 전문업체 작업 후 정비비용 지급

첨 부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.