문서번호	누수방지과-3927
결재일자	2020.3.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김주연	이태형	신용철	03/31 구아미
협 조
	주무관		김영일

2020년 1월 유수율 보고

2020년 3월

상수도사업본부

(시설안전부)

2020년 1월 유수율 보고

2020년 1월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

1		유수율 현황

❍ 1월 당월 유수율(잠정) : 94.15%(전년 대비 3.28%p 증가)

(단위 : 천 ㎥)

구 분	공급량(A)	조정량(B)	유수율(%)(B/A)
증・감	-2,674 (-87)	621 (20)	3.28
2020년 1월	92,980 (2,999)	87,543 (2,824)	94.15
2019년 1월	95,654 (3,086)	86,922 (2,804)	90.87

* 공급량: 전체 수전(2,189천 전)에 대한 1.1.~1.31.(31일)기간의 공급량
* 조정량: 전체 수전의 약 1/2(1,050천전)에 대한 12.21.~3.7. 기간 내 2개월 사용량(3월납기)

❍ 1월 공급량은 전년 동월대비 2,674천㎥(-2.8%) 감소

- 설 연휴(’20.1.24.~1.27.)기간 사용량 감소(942천㎥)
- 전년 1월대비 누수량 감소 등으로 공급량 감소

❍ 1월 조정량은 전년 동월대비 621천㎥(0.71%) 증가

- 코로나19 여파로 다중이용시설 이용 감소 등으로 공공용, 일반용, 욕탕용 사용량은 감소하였지만, 가정용 사용량이 크게 증가하여 전체 조정량은 증가함

- 신축아파트 입주(가락동 헬리오시티, 고덕동 그라시움) 등으로 조정량 증가

<최근 5년간 1월 유수율 변화>

❍ 1월 당월 유수율 관련 세부내역

(단위:  천 ㎥)

구 분	공급량(a)	불감수량(b)	공공용수량(c)	조정량(d)	*누수량(e)
2020년 1월	92,980	2,139	186	87,543	3,112
2019년 1월	95,654	2,200	78	86,922	6,454
증‧감	-2,674	-62	108	621	-3,341

* 누수량(e) = 공급량(a)–불감수량(b)–공공용수량(c)–조정량(d)

- 전년대비 누수량 감소 원인은  원인자 누수 제로화 추진 등으로 대형누수 건수 감소,

’19년도 노후 상수도관 정비 조기추진 영향으로 누수량이 감소한 것이 주원인으로 판단됨

‣ ‘19년 노후 상수도관 정비실적 : 109.1㎞(배급수관 89.7㎞, 송배수관 19.4㎞)

2		공급량 및 조정량 분석

□ 1월 공급량 현황

❍ 사업소별 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2020년 1월	92,980	11,548	9,981	11,838	9,237	12,326	13,978	10,830	9,723	3,520
2019년 1월	95,654	11,941	10,190	12,522	9,427	12,587	14,533	11,338	9,904	3,212
증 감 량	- 2,674	- 394	- 209	- 684	- 190	- 262	- 555	- 508	- 181	308
증 감 율(%)	- 2.80	- 3.30	- 2.05	- 5.46	- 2.01	- 2.08	- 3.82	- 4.48	- 1.82	9.60

- 8개 사업소 공급량 모두 감소(2,982천㎥↓), 시계외 공급량 증가(308천㎥↑)로 전체 공급량은 2,674천㎥ 감소함

- 전년도 누수량이 많은 동부, 강남, 남부 사업소 순으로 공급량 감소율이 높음

- 하남, 다산신도시 등 입주 증가로 전년대비 시계외 공급량 9.6% 증가함

❍ 일일 공급량 현황

2018년 1월						2019년 1월					2020년 1월					증감 (B-A)
일자		공급량	최저	최고	강수량	요일	공급량(A)	최저	최고	강수량	요일	공급량(B)	최저	최고	강수량
1	일	2,956,390	-5.1	3.8		화	3,052,607	-8.2	-0.6		수	2,943,940	-6.5	0.3	0.1	-108,667
2	월	3,052,403	-4.3	1.8		수	3,148,147	-8.8	0.2		목	3,023,117	-0.7	3.8		-125,030
3	화	3,022,024	-7.1	-0.4		목	3,130,189	-8.4	3.2		금	3,024,330	-3.4	4.6		-105,859
4	수	3,055,637	-8.7	-0.7		금	3,112,162	-6.2	4.1		토	2,931,438	-2.8	6.1		-180,724
5	목	3,003,462	-5.6	1.6		토	3,103,067	-5.5	1.1		일	3,013,025	-3.2	6.6		-90,042
6	금	3,031,237	-6.8	2.9		일	3,067,572	-6.3	2.7		월	3,038,509	0.6	4.6	1.8	-29,063
7	토	2,985,294	-5.7	2.8		월	3,136,577	-6.2	3.1		화	2,954,804	4.2	7.7	46.3	-181,773
8	일	3,071,323	-1.2	4.0	0.9	화	3,109,547	-7.2	0.5		수	2,993,270	-0.4	8.9	11.6	-116,277
9	월	3,022,908	-6.1	-1.2	0.5	수	3,056,678	-9.4	1.3		목	3,012,313	-3.1	2.0		-44,365
10	화	3,039,430	-10.3	-4.8	0.3	목	3,113,187	-4.5	3.0		금	3,047,646	-4.3	4.2		-65,541
11	수	2,994,595	-13.6	-7.4		금	3,091,399	-0.4	7.2		토	2,995,981	-2.6	3.9		-95,418
12	목	3,052,020	-15.3	-5.4	0	토	3,083,823	-0.6	8.0		일	2,995,954	-3.5	2.8		-87,869
13	금	3,093,232	-6.6	-1.2	0.4	일	3,045,772	-3.0	7.6		월	3,023,279	-4.7	0.2		-22,493
14	토	3,106,784	-4.4	5.4		월	3,125,065	-2.4	5.3		화	3,040,969	-5.7	2.6		-84,096
15	일	3,209,681	1.8	7.7	0.2	화	3,092,794	-7.2	2.6	0	수	3,031,571	-6.4	2.2		-61,223
16	월	3,114,323	0.1	6.8	0	수	3,090,150	-10.1	-1.1	0	목	3,011,913	-5.5	3.2		-78,237
17	화	3,060,075	2.4	8.7		목	3,034,827	-3.2	4.0	0	금	3,009,286	-4.8	4.9		-25,541
18	수	3,078,797	0.3	4.5	0	금	3,100,990	-4.6	6.7		토	3,053,546	-4.1	5.9		-47,444
19	목	3,039,445	-2.5	5.5		토	3,065,730	0.0	8.5		일	3,038,495	-0.4	5.3	0.6	-27,235
20	금	3,044,901	-1.0	6.9		일	3,058,213	-5.5	4.0		월	3,043,922	-3.3	5.5		-14,291
21	토	3,019,957	-3.7	5.5		월	3,078,110	-6.7	4.2	0	화	3,027,227	-5.6	5.5		-50,883
22	일	3,067,915	-5.3	4.0	3.3	화	3,096,792	-3.3	7.1		수	3,078,414	-0.1	7.8		-18,378
23	월	3,070,573	-14.6	-5.3		수	3,072,654	-0.8	7.0		목	3,101,151	0.0	9.9		28,497
24	화	3,094,722	-16.3	-10.7		목	3,055,954	-4.6	6.5		금	3,040,024	-1.3	7.4		-15,930
25	수	3,182,574	-16.4	-9.5		금	3,098,750	-3.8	2.6		토	2,673,925	0.6	8.8		-424,825
26	목	3,234,853	-17.8	-10.7		토	3,053,857	-6.5	2.4		일	2,655,337	-0.2	11.9		-398,520
27	금	3,335,796	-15.9	-3.5		일	3,046,341	-6.6	5.1		월	2,921,702	4.8	7.5	0.1	-124,639
28	토	3,377,110	-9.3	-1.2		월	3,140,014	-2.4	4.5	0	화	3,012,792	4.3	9.9	0	-127,222
29	일	3,430,539	-11.6	-4.7		화	3,080,069	-5.6	7.0		수	3,059,007	3.2	9.6		-21,062
30	월	3,305,312	-11.4	-0.8	2.9	수	3,070,533	-2.8	6.6		목	3,095,982	1.4	10.4		25,449
31	화	3,385,086	-5.2	0.0	0	목	3,042,592	-6.2	2.3	0	금	3,087,565	1.4	8.9	0	44,973
계/평균		96,538,398	-7.3	0.1	8.5		95,654,162	-5.1	4.1	0		92,980,434	-1.7	5.9	60.5	-2,673,728

- 설 명절 연휴 기간(1. 24.~1. 27.) 감소량 : - 964천㎥ 감소

- 전년 동월(1,407천㎥)대비  누수 감소량(추정) : -491㎥ 감소

- 인구수 전년 동기 대비 32천명 감소에 따른 공급량 추정 감소량 : -305천㎥ 감소

❍ 일자별 공급량 비교

- 설 명절 연휴 기간(1.24~1.27) 중 감소폭이 크며, 대체로 전년도 최저기온    차이가 큰 초순이 공급량의 차이가 나타나는 것을 알수 있음

- 23일, 30일, 31일을 제외한 모든 일자에 전년대비 공급량이 전체적으로 감소함

- 24일~27일(964천㎥ ↓)이 두드러지게 감소한 이유는 설 명절 기간(4일)으로        귀성객이 가장 많은 설 전날과 설날 당일에 공급량이 특히 감소함

❍ 일별 평균기온 현황

겨울철 기온상승으로 인한 공급량 감소: 712천㎥추정

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위: 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-33	6	-6	-18	-21	-8	-6	1	19
2020년 1월	9,733	949	1,164	1,395	1,179	1,456	1,496	977	1,117
2019년 1월	9,766	943	1,170	1,413	1,200	1,464	1,502	976	1,098
증감률(%)	-0.3	0.6	-0.5	-1.3	-1.8	-0.6	-0.3	0.1	1.8

- 8개 사업소 중 북부의 인구수가 전년대비 가장 크게 감소(21천명↓)하였으며,
강동이 가장 크게 증가함(19천명↑)

- 2020년 1월 서울시 전체 인구는 9,733천명으로 전년 동기 대비 32천명 감소하여

1인 1일 급수량이 316ℓ→308ℓ로 전년대비 8ℓ 감소함

- 32천명 감소에 의한 공급량 예상 감소량: 305천㎥

‣감소량: 32천명(↓) × 308일․인(ℓ) × 31일 = 305천㎥(↓)

❍ 사업소별 세대수 증감 현황

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	63	9	7	3	1	9	15	5	14
2020년 1월	4,334	440	524	646	500	617	736	407	464
2019년 1월	4,271	431	517	643	499	608	721	402	450
증감률(%)	1.5	2.1	1.2	0.6	0.2	1.5	2.1	1.2	3.1

- 8개 사업소 모두 세대수 증가(남부, 강동 순으로 증가수가 많음)

❍ 사업소별 수전수 현황

(단위: 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	28	4	2	5	0	5	9	1	2
2020년 1월	2,189	217	287	306	292	347	316	194	230
2019년 1월	2,161	213	285	301	292	342	307	193	228
증감률(%)	1.8	0.8	1.8	0.2	1.3	2.8	0.5	0.8	1.3

- 남부, 동부, 강서 수전 증가수가 많음

❍ 사업소별 공공용수 현황

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	85,494	370	-132	-1,125	-887	278	86,813	-121	389
2020년 1월	188,552	413	56	79	184	2,854	158,996	74	783
2019년 1월	77,945	43	188	1,204	1,071	2,576	72,183	286	394

- 남부의 ’20년 1월 공공용수량 158,996㎥(남부 공급량 중 1.13%)의 대부분

영등포동, 당산동 일대 급수공사 인한 퇴수량 126,473㎥이고, 전년대비 86,813㎥증가

- 동부, 북부 순으로 공공용수 감소량이 큼

- 전년대비 1월 용수량은 85,494㎥ 증가함

❍ 구경별 누수복구 현황

(단위: 건,㎥)

구 경 별	2020년 1월		2019년 1월		전년 대비
	건수	누수량	건수	누수량	건수	누수량
계	643	28,073	770	42,978	-147	-14,905
15~50㎜	546	17,190	630	20,045	-84	-2,855
80~100㎜	58	4,975	64	6,856	-6	-1,881
150~200㎜	23	3,093	38	10,847	-15	-7,754
250~400㎜	11	2,082	18	3,066	-7	-984
500㎜ 이상	5	733	20	2,164	-15	-1,431

-  500mm 이상 누수 전년대비 15건 감소

❍ 사업소별 누수 건수

(단위: 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-127	3	41	-8	-52	-84	-1	-22	-4
2020년 1월	643	115	93	114	54	65	104	57	41
2019년 1월	770	112	52	122	106	149	105	79	45

- 북부사업소는 전년대비 52건(-50.9%), 강서는 84건(-43.6%) 감소함

❍ 사업소별 누수량

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-14,905	-1,400	-1,553	-4,603	-1,092	-2,685	-2,062	-6,318	1,702
2020년 1월	28,073	7,267	3,737	2,345	646	3,131	2,061	6,301	2,585
2019년 1월	42,978	8,667	2,184	6,948	1,738	5,816	4,123	12,619	883

- 강남, 동부사업소 순으로 누수 감소량이 가장 많음

‣’19년 1월 대형누수(700mm이상): 강남1건, 동부 3건 발생

- 강동사업소 누수량은 전년대비 증가함

❍ 2019년 월별 누수량

(단위: 천㎥)

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
누수량(GIS상)	623	43	27	48	51	54	52	44	55	66	45	59	79
비중(%)	100	6.89	4.34	7.66	8.11	8.73	8.34	7.03	8.90	10.61	7.18	9.48	12.73
*추정 누수량	20,022	1,380	868	1,534	1,623	1,747	1,670	1,408	1,781	2,124	1,438	1,898	2,549

*추정 누수량: GIS시스템 상의 비율로 누수량을 추정
*GIS상 누수량은 정확한 누수량을 반영하기 어려운 점이 있어, GIS상 월별 비중으로 실제 누수량을 추정함

-  전년 동월 누수량 대비 ‘20년 1월 추정 누수 감소량: -479천㎥

‣ GIS 1월 누수량(28천㎥) 근거 1월 추정 누수량: 901천㎥

‣ 901천㎥(’20년 1월 추정 누수량) – 1,380천㎥(’19년 1월 추정 누수량) = -479천㎥

-  ’19년도 노후 상수도관 정비등의 영향으로 누수량 감소 추정됨

‣ ‘19년 노후 상수도관 정비실적 : 109.1㎞(배급수관 89.7㎞, 송배수관 19.4㎞)

□ 1월 조정량(3월납기) 분석

❍ 1월 조정량(3월납기)은 전년 대비 621천㎥(0.71%) 증가

[’20. 3월 납기: ’19.12.21. ~ ‘20.3.7. 기간중 전체 약 ½수전의 사용량]

- 3월 납기(1월) 사용기간은 1개월 평균사용일수가 30.54일로 1월 공급일수

31일에 비하여 0.46일이 적어 유수율이 낮은 편이나, 코로나19여파로 조정량이

전년대비 증가함(가정용 조정량↑)

❍ 업종별 현황

(단위: 천㎥)

구 분	가정용	공공용	영업용	욕탕용	시계외
2020년 1월	57,232	5,497	18,536	1,669	3,520
2019년 1월	55,927	5,853	19,017	1,970	2,849
증 ․ 감	1,305	-356	-481	-301	671

- 코로나19 발생으로 다중이용시설 기피로 가정용을 제외한 모든 업종이 전반적으로 감소

- 시계외는 전년 12월 대비 남양주시 인구수 376천명 증가 등으로 조정량 증가

❍ 사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2020년 1월	87,543	9,541	10,145	13,860	8,563	11,436	12,988	10,040	10,970
2019년 1월	86,922	9,647	10,312	13,801	8,764	11,302	12,938	9,976	10,183
증‧감	621	-106	-167	59	-201	134	50	64	787
증감률(%)	0.71	-1.10	-1.61	0.43	-2.29	1.19	0.39	0.64	7.72

- 강동은 전년대비 7.72% 증가하여 8개 수도사업소 중 가장 많이 증가함

❍ 전년대비 업종별 증감량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가정용	1,304,511	110,728	135,343	35,303	102,955	217,375	145,495	187,184	370,130
공공용	-355,963	-58,250	-63,864	-66,073	-179,300	42,906	-20,557	4,377	-15,202
일반용	-481,773	-123,060	-81,842	-38,952	-62,402	-90,100	-19,063	-65,687	-666
욕탕용	-301,227	-31,804	-31,868	-42,213	-25,105	-36,645	-48,491	-43,172	-41,929

- 8개 사업소 모두 전년대비 가정용 조정량이 증가함

- 코로나19 여파로 다중이용시설 폐쇄 및 이용자제에 따라 공공용, 일반용,

욕탕용 등 사용량이 전반적으로 감소함

3		수도사업소별 유수율 현황

□ 1월 당월 유수율

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2020년 1월	94.15	82.62	101.64	95.33	92.70	92.78	92.92	92.71	104.06
2019년 1월	90.87	80.78	101.20	91.34	92.97	89.79	89.02	87.99	96.72
증 ․ 감	3.28	1.84	0.44	3.99	-0.27	2.99	3.9	4.72	7.34

- 북부수도 제외 7개 사업소 전년대비 유수율 증가

❍ 사업소별 1월 유수율 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율(%)	94.15	82.62	101.64	95.33	92.70	92.78	92.92	92.71	104.06
공급량	92,980	11,548	9,981	14,539	9,237	12,326	13,978	10,830	10,542
조정량	87,543	9,541	10,145	13,860	8,563	11,436	12,988	10,040	10,970

- 중부는 구도심지역으로 노후된 주택 및 시설물로 누수 건수가 많아 공급량

대비 조정량이 현저하게 낮고, 유수율이 8개 사업소 중 가장 낮음

- 서부는 홀수납기 수전이 짝수납기보다 많아 홀수납기가 상대적으로 유수율이 높음

- 강동은 신축아파트 입주 및 시계외 조정량 증가로 유수율이 높음

❍전년대비 공급량 및 조정량의 증감량과 유수율 증감 비교

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
1월 공급량 증감량	-2,674	-394	-209	-684	-190	-262	-555	-508	-181
3월납기(1월) 조정량 증감량	621	-106	-167	59	-201	134	50	64	787
1월 유수율 전년대비 증감	3.28	1.84	0.44	3.99	-0.27	2.99	3.9	4.72	7.34

- 중부: 코로나19 확산으로 다중이용시설 기피로 인한 전반적 사용량 감소로 공급량과 조정량 감소
- 서부: 누수량 감소 및 재개발지역 증가로 공급량 감소량이 많아 유수율 증가

- 동부: 공공용수 및 누수량 감소로 공급량이 감소, 코로나19 영향으로 가정용 조정량           증가하여 유수율 증가

- 북부: 8개 사업소 중 인구수가 전년대비 가장 많이 감소하였고, 코로나19로 인하여 학교 등           방학기간 출입제한으로 공공용 사용량 감소가 큼

- 강서: 강서수도 업종의 90%가 가정용으로, 코로나19영향으로 가정의 머무는 시간이 증가하여          가정용 조정량이 증가함. 타업종의 조정량 감소에도 사업소 전체 조정량이 증가함

- 남부: 누수량 감소 등으로 공급량 감소량이 보라매sk뷰 입주 등으로 조정량 감소보다 많아 유수율 증가
- 강남: 누수량 감소 및 재개발 등으로 공급량 감소량이 많아 유수율 증가
- 강동: 대단지 아파트 재건축 이주 등으로 공급량이 감소하였으나 헬리오시티등 신축입주         사용량 증가량이 많아 유수율 증가

※ 별첨 : 사업소별 유수율(조정량 분석) 현황 보고서 참조

4		향 후 계 획

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ ‘19년도 하반기 유수율 추진실적 점검(코로나19 관련 잠정연기)

붙임  1. 2020년 1월 유수율 현황

2. 2020년 1월 공급량 현황

3. 1월 수도사업소별 조정량 및 유수율 분석 보고 각 1부.  끝.