문서번호	요금과-10030
결재일자	2020.4.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리2팀장	요금과장	중부수도사업소장
김정규	최성길	04/28 박종진
협 조
	급수운영과장		채재일
	시설관리과장		허준행

2020년 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획

2020. 4

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 가압 급수지역 유수율 향상 추진 계획

가압 급수지역에 대한 체계적인 관리로 유수율 편차를 해소하고 유수율 향상에 기여하고자 함

1		가압(증압)장 현황

□ 가압장 : 18개소

종로구	중구	용산구	성북구
7	1	3	7

□ 증압장 : 25개소

종로구	중구	용산구	성북구
8	4	4	9

2		2019년 가압 급수지역 유수율 분석

□ 가압 급수지역 유수율 현황

관리대상		8개소	비고
유수율	100% 이상(과대)	1개소	석관증(119.36%)
	95%～100% 미만(적정)	1개소	보광(97.34%)
	90%～95% 미만(적정)	1개소	효자(94.58%)
	85%～90%미만	1개소	종암증(86.63%)
	85%미만(과소)	4개소	약수(61.03%), 명륜증(66.11%), 구기증(79.21%), 연화봉증(64.24%)

□ 가압 급수구역 유수율 분석

○ 적정(유수율 90%~100%미만) : 2개소

○ 부적정 : 6개소

- 과대(유수율 100%이상) : 1개소

- 과소(유수율 90%미만) : 5개소

- 과대·과소 지역에 대한 유량계 상태, 조정량 집계, 가압급수지역 고립, 소규모 누수 등 분야별 원인 및 대책필요

□ 가압급수지역 관리실태

○ GIS 가압급수지역 관리카드와 Arisu 인포시스템 수전내역 일치여부 추진실적 저조

○ 시설관리과에서 가압장 공급량을 통보하면 요금과에서 조정량 집계 후 본부에 보고하는 형식으로 관리하여 가압급수지역 월별 유수율 증·감에 대한 원인 및 대책이 미흡

- 가(증)압장별 전월대비 유수율 증·감 변화(±5%) 발생 시 분야별·지역별 공급량, 조정량, 급수지역 담당자 등 조치한 추진실적 미흡하여 유수율 편차해소 실적 저조

- 전보로 유수율 제고에 대해 전문성 약화

○ 가압 급수지역 공급량, 조정량 변화에 대한 미온적 대처로 가압  급수지역별 유수율이 61.03%(약수)~119.36%(석관증) 차이 발생

- 가압 급수지역별·분야별 담당자는 해당지역 업무추진 사항을 공유하고 공급량, 조정량 증·감 사유에 대하여 매월 유수율 분석에 반영하고 가압급수지역 유수율 편차 해소에 적극적으로 대응할 필요가 있음

3		2020년 추진대상 및 목표

□ ‘19년 유수율 관리대상

가(증)압장	2020년	2019년	증감
43	14	8	6

○ 가압급수지역 유수율 평가 : 14개소

가압장(6개소)	증압장(8개소)
약수, 효자, 보광, 성북2-2, 정릉C, 정릉D	명륜, 구기, 연화봉, 종암, 석관, 청운, 동숭, 만리

□ ‘20년 유수율 가압 급수지역 추진목표

○ 90% ~100%(9개소)

- 100% 초과 → 100% 이내로 관리

- 90% 이상지역 → 현 수준 이상으로 관리상태 유지

○ 85% ~ 90%(5개소)

- 90% 미만지역 → 3% ~ 7% 상향 관리하여 적정상태 유지

○ 가압 급수지역 2개월 유수율 증·감 편차(±3%이상) 원인 및 대책 강구

4		세부 추진계획

□ 중점 추진사항

○ 유수율 향상 및 편차해소

- 가압급수지역 분야별 담당자 지정

가압 지역명	구분	담당자	가압 지역명	구분	담당자
약수가	유량계담당	***	성북2-2	유량계담당	***
	지역담당	***		지역담당	***
	유수율담당	***		유수율담당	***
효자가	유량계담당	***	만리증	유량계담당	***
	지역담당	***		지역담당	***
	유수율담당	***		유수율담당	***
보광가	유량계담당	***	정릉배밭A증	유량계담당	***
	지역담당	**		지역담당	***
	유수율담당	***		유수율담당	***

가압 지역명	구분	담당자	가압 지역명	구분	담당자
명륜증	유량계담당	***	정릉배밭B증	유량계담당	***
	지역담당	***		지역담당	***
	유수율담당	***		유수율담당	***
구기증	유량계담당	***	정릉배밭C증	유량계담당	***
	지역담당	***		지역담당	***
	유수율담당	***		유수율담당	***
연화봉증	유량계담당	***	정릉배밭D증	유량계담당	***
	지역담당	***		지역담당	***
	유수율담당	***		유수율담당	***
종암증	유량계담당	***	청운증	유량계담당	***
	지역담당	***		지역담당	***
	유수율담당	***		유수율담당	***
석관증	유량계담당	***	동숭증	유량계담당	***
	지역담당	***		지역담당	***
	유수율담당	***		유수율담당	***

- 가압지역 목표 관리 : 85.72%( ‘20년 목표 유수율 × 94.24%)

- 유수율이 낮은 과소(85% 미만), 과대(100% 이상) 지역은 매월 유수율 보고 시 추진실적 제출  ☞ 사업소별 유수율 평가에 반영(가․감±1점)

○ 가압급수지역 관리방법

- 가압급수지역 관련자료(인포시스템과 GIS 관리카드 수전내역) 일치여부 점검을 강화하여 유수율 5% 이상변화에 신속하게 대응

〔추진사항〕

□ 가압급수지역고립 확인 : ① 가압지역 경계밸브 개․폐 확인, 인접지역간 수압 등

□ 조정량 : ① 수전내역 재 조사 ② 조례위반, 수시분 조사 후 변동사항 반영

□ 공급량 : ⓛ 유량계 고장에 따른 헌팅/미계측 유량 ② 배․급수 공사로 인한 타지역 공급유량

③ 누수복구 공사에 따른 수계전환 유량 등 추진근거 명시 후 유량감시시스템 입력

□ 유량계 설치위치 직관부 적정여부 등 환경적 오차요인 제거 후 교정검사 시행

① 유량계실 센서 전․후단 밸브 개방(100%) : 50% 개방 시 오차율 급증 요인

② 증압장 초음파 유량계 교체후 철거 안하고 장기 방치된 고장난 터어빈 수도미터, 스트레이너는  초음파 유량계 계측오차 요인으로 반드시 철거하고 교정검사 시행할 것.

- 과수압지역은 수계전환 및 감압밸브 설치로 적정수압(1.5~3㎏f/㎠) 유지

- 가(증)압장 유량계 설치조건 적정여 확인 후 교정검사 용역 시행

․가(증)압장은 관경이 적고(300㎜이하) 급격한 유속 및 압력 변화가 많아 계측 오차율 감소를 위한 설치조건(직관부) 확보와 재현성이 우수한 유량계(전자식,습식) 설치를 권장

․유량계실 센서 전․후단 밸브 100% 개방 확인: 50% 개방 시 오차율 급증

․증압장 초음파 유량계 교체 후 철거 안하고 장기 방치된 고장난 터어빈 수도미터, 스트레이너는 초음파 유량계 오차발생 요인으로 현장 조사 후 철거가 안된 지역은 추진계획을 수립하고 초음파 유량계 신규․교체시에도 반드시 철거 요망

○ 누수탐지 강화 및 하수관로 점검

- 가압급수지역 최소유량(심야시간) 주1회 확인으로 누수 및 급수구역 변동사항 조기발견 및 조치

․유량감시 시스템→심야유량 비교→가압장 선택→가압장 최소유량 확인

	~

- 다점형상관식 누수탐지기로 집중누수탐지

- 하수관로 육안점검 정기적 실시, 주·야간 병행(필요시)

․하수관으로 맑은 물이 흐르는지 여부

․유수율이 저조하고 관압이 높은 가압급수지역 우선 실시

․관압이 높아 누수가 예상되는 지역의 하수관로 집중 조사

○ 가압수와 자연수 지역의 명확한 경계관리

- 자연수 급수가능 지역은 가압급수지역에서 제외(가압지역 축소)

․가압급수 자연수 전환시 Arisu 인포 가압급수 수전내역은 연계하여 조정

- 가압수와 자연수지역 경계밸브 개·폐 여부 조사

- 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 조사

5		행정사항

○ 가압급수지역 현황 등 관리 사항 GIS시스템 입력 강화

- 가압급수지역 현황, 관리카드, 급수구역도(GIS 1/2,000~

5,000) 수전내역, 밸브(경계밸브, 감압밸브) 등 변동사항 수시입력 철저

붙임 : 1) 2020년 가압 급수지역 유수율 관리 대상 1 부.

2) 2019년 가압 급수지역 유수율 추진실적 1 부.

3) 2020년 가압 급수지역 평기기준 1 부.  끝.