문서번호	급수운영과-19577
결재일자	2020. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영팀장		급수운영과장
안윤자	최용진	이문성		10/19 유승효
협 조
	주무관		김정화
	주무관		박정민
	주무관		윤승구
	주무관		조은성

2020년 중블록 유량계 설치계획

2020. 10.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2020년 중블록 유량계 설치계획

상수도 관망 최적화 운영을 위해 과다 규모 중블록의 적정 규모 재구축 사업과 연계하여 2020년 유량계 설치계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

❍ 무단수 급수체계 구축사업 추진계획(본부장 방침 배수과-4140호, ’17. 5. 18.)

❍ 2020년 중블록 유량계 설치계획(본부장 방침 배수과-9369호, ’20. 10. 7.)

Ⅱ		사업개요

□ 위    치 : 노원구 동일로 1342(상계동 761-1)

❍ 당초 : 공릉 2중블록, 변경 : 공릉 2중블록

□ 설치기간 : 2020. 10.~12.

□ 중블록 유량계 설치예정 현황 : 2개소(유입)

❍ D 600㎜, D 1,500㎜ 각 1개소

위치도 1	위치도 2

□ 예산현황 : 200백만원****************

❍ 토목분야 : 102백만원, 기전분야 : 98백만원

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비, 중블록별 무단수 급수체계 구축(21102)

※ 국비는 환경부 스마트 관망관리사업 관련 국고보조금

□ 중블록 재구축 계획(‘16년 무단수 급수체계 구축 타당성 조사용역 결과)

구분	중 블 록 현 황
현재(5)	공릉1			공릉2			월계1				월계2			북악4
조정(11)	공릉1-1	공릉1-2	공릉2		공릉3	월계1-2		월계1-2	월계1-3	월계2		월계3	월계4		월계5	북악4

Ⅲ		세부 설치계획

□ 유량계 설치현황(11개소)

(기준 : ‘20. 9월말)

구 분	명 칭	위 치	구 경 (㎜)	수 계	기 종	수도사업소 및 배수지
중블록 (11)	BBM-1	노원구 상계동 1141-13	800	강북	초음파	공릉배수지
	BBM-2	도봉구 방학동 725-44	600	강북	초음파	공릉배수지
	BBM-3	강북구 번동 454-106	1,200	강북	초음파	월계배수지
	BBM-4	강북구 수유동 724-2	1,000	강북	초음파	월계배수지
	BBM-5	강북구 번동 2-2	500	강북	초음파	월계배수지
	BBM-6	노원구 월계동 산4-17	300	강북	초음파	월계배수지
	BBM-7	노원구 상계동 768	600	강북	초음파	공릉배수지
	BBM-8	노원구 상계동 757	1,000	강북	초음파	공릉배수지
	BBM-9	노원구 상계동 252-3	600	강북	초음파	공릉배수지
	BBM-10	노원구 상계동 273-5	600	강북	초음파	공릉배수지
	BBM-11	노원구 상계동 273-5	700	강북	초음파	공릉배수지

□ 추진방법

❍ 토목분야 : 관내 연간단가 업체(시설물) 활용하여 유량계실 설치

❍ 기전분야

- 유량계 전송반 제작구매는 지명경쟁 입찰

- 유량계 구매 설치 : 조달구매(제3자단가계약)

- 전기공사 : 수의계약(소액)

□ 유량계 설치 예시

유량계실(구조물)	유량계실 내부
	건식(외부 부착식)	습식(내부 삽입식)

□ 추진시 주의사항

❍ 본부 ‘유량계 업무처리지침’(제2장 유량계 설치 및 개량) 준수

- 유량계 전․후단 직관부 확보

- 유량계실 크기는 내부 출입 및 유량계 검정 등 관리를 위한 공간 확보

- 출입용 사다리 설치, 내부 방수처리, 침수 대비 배수펌프, 집수정, 배수구 등 설치

- 무정전 전원 공급장치 설치, 현장반 외함에 관리기관 등 표시 부착 등

Ⅳ		향후계획

□ 사업분야

❍ 도로점용 허가 후 유량계실(구조물) 설치 :　‘20. 11월

❍ 유량계 및 전송반 제작구매 설치 : ‘20. 11월~12월

❍ 전기공사 계약 및 시행 : ‘20. 11월~12월

❍ 유량계 설치(구경, 개소) 결과보고 : ‘21. 1. 10일까지

□ 예산분야

❍ 국비 사용현황 정산 후 결과 제출 : ‘21. 1. 10일까지

붙임 1. 사업소별 중블록별 유량계 설치 계획 1부.

2. 유량계 업무처리지침 1부

3. 무단수 급수체계 구축사업 중블록 재구축 계획 발췌(참고)  끝