문서번호	시설관리과-3290
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조광희	조규환	02/18 이태형
협 조

사업시행계획변경인가 신청에 따른 급수협의 보고 ******************

2021. 02.

북부수도사업소

(시설관리과)

사업시행계획변경인가 신청에 따른 급수협의 보고

강북구청으로부터 사업시행계획변경인가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		급수협의 현황

□ 관련근거 : ***************************

□ 위   치 : ********************************

□ 지역지구 : 제2종 일반주거지역

□ 규   모 : 지하3층/지상22층 15동, 연면적 157,939.5361㎡

□ 용   도 : 공동주택(아파트:1,045세대), 연면적 154,871.1757㎡

근린생활시설, 연면적 3,068.3604㎡

- 근린생활시설1  269.55085㎡, 근린생활시설2  269.55085㎡

- 근린생활시설3  1,074.4563㎡, 근린생활시설4  1454.8024㎡

Ⅱ		현장조사 내용

□ 급수계통 : 강북아리수정수센터 → 북악터널배수지 → 미아아리수올림터

□ 분기배수관 : 2005 / DCIP / ∅200

1988 / DCIP / ∅80

□ 현장표고 : 약 46 ~ 62m

□ 인입수압 : 약 4.2 ~ 6.6kg/㎠

□ 인입급수관 구경

- 공동주택(아파트 1,045세대) : 저수조방식 D=150mm (적정)

※ 검토내용 참조

- 근린생활시설 (연면적 3,068.3604㎡)

· 근린생활시설1 : D=20mm,  근린생활시설2 : D=20mm,

· 근린생활시설3 : D=25mm,  근린생활시설4 : D=30mm,

**********************

********

Ⅲ		검토내용

□ 직결급수 가능여부 검토

ㅇ 직결급수 조건

- 급수구역 조건 : 구경 100mm 이상의 배수관이 매설

분기지점의 배수관 연간 최소동수압 : 2.0kgf/㎠

인입 급수관 유속 : 2.0m/s 이하

- 건축물 조건 : 아파트 규모 6~20층, 400세대 이하

배급수관 분기관경 차이 2단계 이상

ㅇ 직결급수 검토결과

- 상기 신청지역은 아파트 규모 지하3층~지상22층 및 1,045세대로 직결급수 조건에 해당되지 않음.

□ 위 신청지역은 지하3층 ~ 지상22층 건물로 정상적인 급수를 위해서는 주계량기 이후에 적정시설의 가압장치 및 저수조를 설치하여 사용하여야 하며

□ 인입급수관 구경은 주 분기 배관관로에서 공동주택 ∅150㎜, 일반용(근린생활시설 1 ∅20㎜, 근린생활시설 2 ∅20㎜, 근린생활시설 3 ∅25㎜, 근린생활시설 4 ∅30㎜)으로 설치할 예정이니, 공동주택과 일반용 배관에 대하여는 반드시 별도 분리 배관해 주시고 수도계량기 이후 옥내 급수관은 동시 사용할 경우 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공 할 것

□ 주택건설사업에 따른 급수협의 조건을 부여하여 강북구청 주택과에 회신하고자 합니다.

붙임  사업시행인가 급수협의 조건 1부.