문서번호	시설보수과-542
결재일자	2021. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
양은조	우배용	조선행		02/19 代한상각
협 조
	운영과장		김학춘

2021년 유량계 유지관리 계획

2021. 2.

난지물재생센터

시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 유량계 유지관리 계획

우리 센터에서 설치 ․ 운영하고 있는 유량계를 체계적으로 유지관리하여 물재생시설의 원활한 공정관리 자료로 활용함으로써 수질관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

물재생센터 유량계 설치 및 유지관리 지침

유량계 유지관리 개선방안 검토(물재생시설과-13405호, 2009. 9. 25.)

유량계 유지관리계획 및 공정별 자동운전 현황 자료제출 요청(물재생시설과-346호, 2021. 1. 11.)

2		현황 및 관리기준

유량계 설치현황

종류별 현황                                (단위: 대, 2021년 2월 기준)

구 분	계	전자식	차압식	초음파식	기계식	질량식	용적식	와류식	터빈식
합 계	231	157	10	2	1	57	1	2	1
수처리계통	121	63	7	2	0	49	0	0	0
슬러지처리계통	110	94	3	0	1	8	1	2	1

공정 및 관리 등급별 현황                   (단위: 대, 2021년 2월 기준)

등 급	수 량			공정 내용	비고
계	231
A	12	수처리	12	유입, 방류	지침적용 대상
		슬러지처리	-
B	178	수처리	101	생․잉여․반송․소화․농축 오니량, 약품량, 송풍량	기타 유량계
		슬러지처리	77
C	41	수처리	8	반류수, 소각시설, 소화가스량, 경유사용량, 정화조 저류량
		슬러지처리	33

등급별 관리기준

관리등급	적용범위	검사방법	검사주기	허용오차
A	유입·방류유량계	교정검사	1회/년	± 2％
B	송풍량계,오니·약품량계	비교측정	1회/1년	제작사 사양
		확인검사	1회/2년	제작사 사양
C	기타유량계	확인검사	1회/3년	제작사 사양

※ 개로식 방류유량계: ± 5%(근거: TMS용 유량계 설치 매뉴얼)

※ A, B, C 등급구분: 중요도, 소요예산, 유지관리 등을 종합적으로 검토·반영

- 관련근거: 유량계 관리 개선방안 검토(물재생시설과-13405호, 2009. 9. 25.)

3		세부 추진계획

교정검사

대상: 14대(A등급 12대 + 휴대용 측정기 2대)

형 식	수 량	위 치	비 고
전자식	2	상암오수펌프장	유입유량
	8	#1처리장, #2처리장	유입유량
초음파식	2	방류수로	방류유량
	2	휴대용측정기

방법: 국가공인검사기관에 의뢰·실시

예산액: 15,000천원

예산과목: 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비                   – 센터운영, 유입방류유량계 교정

비교측정검사 및 확인검사

대상: 총219대(비교측정검사 123대, 확인검사 96대)

관리등급	검사구분	대상수량	비고
B	비교측정검사	123	생, 잉여, 반송, 소화, 농축오니, 약품, 탈수슬러지(전자식)
B	확인검사	55	송풍량, 증기량(차압식), 경유사용량(용적식), 소화가스(질량식)
C	확인검사	41

※ 차압식, 질량식: 외부 교정검사 및 자체 측정 불가

방법: 유량계 유지관리 용역 등 운영과 자체 계획 수립 후 실시

- 비교측정검사: 휴대용 초음파유량계 사용, 교정검사 방식 적용

- 확인검사: 기체 등 공급을 차단하고 영점 조정 및 정상작동 여부 확인

유지관리

유량계 점검

구분	점검주기	점검시기	점검자	비고
일상점검	수시	수시	운영과: 최승호, 정수빈, 각 현장반장 시설보수과: 양은조, 김재우
정기점검	상, 하반기 각 1회	반기별 1회

- 일상점검

· 육안으로 확인 가능한 사항에 대한 수시점검

· 유량계측상태, 전송설비 동작상태 등 점검

- 정기점검

· 대상:  교정검사 대상 12대

· 방법: 유량계측 설비 전반에 대하여 상․하반기 각 1회 이상 유량계 동작상태, 계측 및 전송설비 동작상태, 유량계실의 상태 등을 지침 별지 제2호 서식(유량계 정기점검표)에 의거 실시

유량계 정비

- 교정시행: 교정 및 비교측정검사 결과 오차율이 기준치를 초과하는 경우

- 교체정비: 교정이 불가 한경우

· 즉시교체: 내구연한 초과 유량계 중 노후상태가 심한 경우

· 연차적 교체: 소요비용이 많은 경우 노후기전설비 5개년 계획에 반영

4		행정사항

부서별 관리담당자 지정 운영

총괄부서: 시설보수과

- 지침에 따른 유입 및 방류유량계 교정검사 실시

- 상암오수펌프장 유량계의 점검·정비 및 운영·관리

시설관리부서: 운영과

- 자동제어설비(유량값) 감시 및 유량값 관리

- 본처리장 유량계의 점검·정비 및 운영·관리

- 비교측정검사 및 확인검사 세부계획 수립·시행

- 유량계 유지관리 용역 시행

※ 부서별 담당자 지정현황

구분	담당부서		담당자		비고
	부서명	업무내용	성명	업무
총괄	시설보수과	계획수립, 교정검사	공업7 양은조	계획수립, 교정검사
시설관리	운영과	자동제어설비(유량값) 감시 및 유량값 관리	공업6 김관형	유량값 감시 및 관리
		센터내 유량계 비교측정 및 시설관리 등	공업6 최승호 공업7 정수빈 각 처리장 반장	비교측정, 점검․정비
	시설보수과	유입펌프장 유량계 비교측정 및 시설관리 등	공업7 양은조 기계운영6 김재우	비교측정, 점검․정비

붙임  1. 유량계 설치 및 교정검사 현황 1 부.

2. 물재생센터 유량계 설치 및 유지관리 지침 1 부.  끝.