문서번호	운영과-3958
결재일자	2021. 3. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
도형철	代안종필	03/26 정훈모
협 조	주무관		정종영
	주무관		김인성

악취방지설비 포집풍량 TAB(시험·조정·평가) 수행용역 계획

2021. 3.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

악취방지설비 포집풍량 TAB(시험․조정․평가) 수행용역 계획

‘20년 하수 및 분뇨처리시설 악취기술진단 보완사항 (악취방지설비 일부중 탈취설비 악취포집 불균형 지점 설계값 근접, 균형 수행, 악취비산방지, 탈취설비 최적의 상태 및 효율 도모)을 처리코자 TAB(시험․조정․평가) 수행 용역계획을 보고 드림

1		관련근거

○ ‘20년 하수 및 분뇨처리시설 악취기술진단 보고서(보완조치)

2		대상설비

○ 악취방지설비 TAB 및 음압 발란싱(농축기동) 지점

위 치	형 식	용 량 (㎥/min)	수 량 (조)	수행 지점	준공일	비고
제2처리장	이산화염소 탈취기 (2M-17-01)	450	1	일차침전지	2017	P.61, 82~83 (악취진단보고서)
농축기동	흡착탑 (1M-403)	800	1	농축기실	2008	P.87 (악취진단보고서)
분뇨처리장 (기존)1차	약액세정탑 (M-601)	380	1	투입동	2019	P.245~246 (악취진단보고서)
분뇨처리장 (신규)2차	약액세정탑	220	1	투입동	2021 (예정)	P.245 (악취진단보고서)

3		과업 범위

○ 제2처리장 이산화염소 탈취기(2M-17-01) 메인 탈취 풍량 측정 및 각 지점        별 풍량 균형

○ 농축기동 흡착탑(1M-403) 및 (1M-201) 탈취 풍량 측정 및 실내 음압 균형

○ 기존 분뇨처리시설(M-601) 약액세정탑 메인 탈취풍량 측정 및 각 지점별        풍량 측정

○ 신규 분뇨처리시설 약액세정탑(220㎥/min) 메인 탈취풍량 측정

○ 필터박스(탈취기) 내 압력손실(4개소), 댐퍼 수동식 지점(56개소), 각종 취출구          지점(298개소)

4		추진방법

○ 건    명: 악취방지설비 포집풍량 TAB(시험·조정·평가) 수행 용역 계획보고

○ 계약방법: 수의계약(소액)

○ 사    유: 본 과업의 금액이 소액이며, ‘20년 악취기술진단 보고서 보완                   사항으로 TAB 진단 전문성을 갖추고 악취민원 발생시 신속한                  점검 및 대응을 위하여 근거리에 인접해 있는 상기 업체와                 계약을 체결하고자 함.

○ 관련근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항5호(소액)

○ 용역기간: 계약일로부터 ~ ‘21. 12. 20.

○ 소요예산: 금21,400,000원(부가세포함)

○ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용,처리장비,                   수선유지교체비(악취기술진단 결과에 따른 개선비)

5		추진일정

○ 2021. 03월중 : 발주 및 계약

○ 2021. 12월중 : 과업완료

6		기대효과

○ 악취방지설비 포집풍량 최상의 상태유지

○ 악취방지설비 최적의 효율관리 및 악취민원 감소 기여

붙임: 1. 과업지시설 1부.

2. 설계내역서 각 1부.

3. 분뇨처리장 탈취덕트 계통도 1부.  끝.