문서번호	운영과-4814
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		최영효	04/15 代백선호
협조	주무관		권경필
	주무관		한정준

제3소화조 방화문(철문) 교체 및 수리계획 보고

2021. 4.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

제3소화조 방화문(철문) 교체 및 수리계획 보고

제3소화조, 농축기동, 협잡물처리기실의 방화문(철문)이 노후에 의한 우천시 빗물 유입, 악취누출 등 출입문 부분 고장으로 시설장비의 적절한 유지관리와 원활한 출입을 위하여 아래와 같이 교체 및 수리를 실시하고자 보고 드림.

1		시설현황

수리(교체) 내역서(37개소)

제3처리장 소화조, 협잡물실, 농축기동 방화문(철문) 수리
번호	현장명	위치	상태(파손, 손잡이 고장 등)
1	농축기동	2층 사무실 입구	손잡이 고장
2	농축기동	2층 샤워실 입구	손잡이 고장
3	농축기동	2층 옥상 출입문	문짝 파손
4	농축기동	2층 기계실 출입문	손잡이 없음
5	농축기동	3층온수기실	문베이스, 손잡이 고장
6	농축기동	1층 화장실	손잡이 고장
7	농축기동	1층 기계실	쌍문 문짝파손
8	농축기동	1층 기계실	쌍문 문짝파손
9	농축기동	1층 기계실 협잡물측	손잡이 고장
10	협잡물실	A,B계열	쌍문 문짝파손
11	협잡물실	A,B계열	손잡이 고장
12	농축기동	약품 투입실	쌍문 문짝 않맞음
13	농축기동	약품 투입실	쌍문 문짝파손
14	농축기동	약품 투입실 중간문	손잡이 고장
15	농축기동	약품 투입실(단독)	문짝 파손
16	농축기동	1층 소화전 펌프실	문짝 파손
17	소화조 C계열	1층 쌍문	문짝 파손
18	소화조 C계열	1층 출입문	손잡이 고장
19	소화조 C계열	2층 MCC실	쌍문 문짝파손
20	소화조 C계열	2층 MCC실	쌍문 문짝파손
21	소화조 C계열	2층 MCC실	문짝 파손
22	소화조 C계열	2층 브로워실 2-1측	문짝 파손
23	소화조 C계열	2층 브로워실 2-2측	문짝 파손
24	소화조 C계열	3층 바깥 출입문	손잡이 고장
25	소화조 D계열	지하 출입문	손잡이 고장
26	소화조 D계열	2층 브로워실 출입문	손잡이 고장
27	소화조 D계열	1층 출입문	손잡이 고장
28	소화조 D계열	2층 MCC실	쌍문 문짝파손
29	소화조 D계열	2층 MCC실	쌍문 손잡이 고장
30	소화조 D계열	2층 MCC실	문짝 파손
31	소화조 D계열	3층 출입문	문베이스 미장불량
32	소화조 B계열	3층 출입문	문짝 파손
33	소화조 B계열	2층 브로워실 출입문	문짝 파손
34	소화조 B계열	2층 MCC실	문짝 않닫힘
35	소화조 A계열	지하 출입문	손잡이 고장
36	소화조 A계열	2층 MCC실	쌍문 손잡이 고장
37	소화조 A계열	3층 출입문	손잡이 고장

2		운영상 문제점

점검자: 주무관 권경필, 주무관 한정준, 주무관 도형철

대  상: 제3소화조(A·B·D·C)계열, 협잡물실, 농축기동 출입용 방화문(철문)

제3처리장 소화조 출입용 방화문(철문)이 장시간 사용으로 37개소 부분 및              전반 노후에 의한 우천시 빗물 유입(틀어짐), 건물내 악취누출, 유지관리를            위한 원활한 출입을 저해 등 고려하여 적절한 수리 및 교체가 필요한 실태임.

※ 개선방안: 현장 재점검을 통한 적절한 수리 및 교체필요(37개소)

3		행정사항

제3소화조 방화문(철문) 교체 및 수리요청 → 관리과(연간단가) 실시.

붙임  방화문(철문) 수리(교체) 리스트 1부.  끝.