문서번호	총무과-6514
결재일자	2021. 6. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장		서울시립미술관장
최연식	代한문희	박태주		06/17 백지숙
협 조

서울시립미술관(본관) 건물 온실가스 감축 계획

2021. 6.

서울시립미술관

(경영지원부 총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울시립미술관(본관) 건물 온실가스 감축 계획

서울시립미술관(본관)이 「건물온실가스 총량제 시범사업」대상 건물로 선정됨에 따라, 에너지 사용량 감축을 추진하여 온실가스 배출 저감에 기여하고자 함

Ⅰ		일반현황 및 자체진단

□ 추진근거

○ 건물온실가스 총량제 시범사업 추진(기후변화대응과-248, 2021.1.8.)

○ 건물온실가스 총량제 가이드라인 배포(기후변화대응과-3003, 2021.3.2.)

□ 건물 일반현황

대상 건물명	서울시립미술관(서소문본관)
주소	서울특별시 중구 덕수궁길 16(서소문동 37)
총 연면적(㎡)	13,434	건축법상 주용도		문화및집회시설
세부 건물현황	건물명	연면적(㎡)	건축법상 용도		비고
	서울시립미술관 (서소문본관)	13,434	문화및집회시설

□ 온실가스 배출현황 및 목표

○ 온실가스 배출현황

구분	총 온실가스 배출량 (tCO2)	전기 사용량 (MWh)	가스 사용량 (천㎥)	지역난방 사용량 (Gcal)
3개년 평균 (’17~’19년)	9,750.65	8,238.99	2690.96	0
2019년	8,847.51	8,735.09	2,180.41	0
2018년	9,538.59	8,061.45	2,632.1	0
2017년	10,865.84	7,920.43	3,260.39	0

○ 그간의 온실가스 감축 노력

- 추진시기 : 2018. 2. ~ 2020. 12.

- 사업내용

‧ 저녹스 버너 및 친환경 보일러 교체

‧ 저녹스 버너 및 친환경 냉온수기 교체

‧ 냉난방기 설치 및 LED 교체

‧ 보일러 · 냉온수기 세관 정비

‧ 공기조화기 필터 교체 정비

‧ 팬코일 유닛 분해 세척

○ ‘25년 온실가스 목표배출량

총 연면적(㎡)	용도	유형	평균 온실가스 배출량 (‘17~’19년)		’25년 온실가스
			원단위 (tCO2 / ㎡)	총배출량 (tCO2 / 연)	배출허용량 (tCO2 / ㎡)	배출총량 (tCO2 / 연)
13,433.8	문화 및 집회시설	라	0.726	9,751	0.714	9,589

※ 총괄부서(기후변화대응과)에서는 서울시립미술관(본관) ’25년 온실가스 목표배출량은 5,308(tCO2/연)으로 감축률 40% 제시하였으나,

미술관은 전시 및 보관 작품을 항온항습 유지해야 하므로, 총괄부서에서 부여한 2025년 온실가스 목표 배출총량을 적용하기에는 현실적으로 불가능하여 목표를 3년(2017~2019년) 평균 대비 2% 감축하는 것으로 수정하였음

□ 온실가스 배출원인 자체진단

[1. 건물 구조적(건물성능) 측면]

○ 건물 성능에 의한 온실가스 배출량(현황)

에너지 요구량 [kWh/㎡ yr]	난방	109.7	에너지 소요량 [kWh/ ㎡ yr]	난방	83.8	온실가스 배출량 [kgCO₂/ ㎡ yr]	난방	23.6
	냉방	57.0		냉방	32.9		냉방	12.8
	급탕	7.5		급탕	14.1		급탕	3.4
	조명	46.0		조명	46.0		조명	21.5
	환기	0		환기	70.7		환기	33.0
	합계	220.2		합계	247.3		합계	94.3

건물성능 배출량 (kgCO2/㎡∙yr)	94.3		건물성능 배출량(tCO2/yr)	1,266
건물성능 외 배출량 (kgCO2/㎡∙yr)	631.6		건물성능 외 배출량(tCO2/yr)	8,484
현재 총 배출량 (kgCO2/㎡∙yr)	725.8		현재 총 배출량(tCO2/yr)	9,751

○ 건물 성능 개선후 온실가스 배출량

- 예측 프로그램 입력사항

기술 구분			적용값	단위
패시브	열교성능	외단열	외단열	외단열 적용 여부
	단열성능	외피단열	1+++	수준 단열기준 적용
		창호단열	1.5	W/㎡ K
	기밀성능	기밀성능	1.5	회/h
	조명밀도	LED	미적용	W/㎡
	전열교환기		미적용	적용비율 / 난방냉방효율
액티브	난방기기	고효율[%]	20%향상	현재 효율 대비 개선정도
	냉방기기	고효율[COP]	20%향상
	급탕기기	고효율[%]	20%향상

- 건물 성능 개선에 따른 예상 온실가스 배출량

에너지 요구량 [kWh/㎡ yr]	난방	83.4	에너지 소요량 [kWh/ ㎡ yr]	난방	49.0	온실가스 배출량 [kgCO₂/ ㎡ yr]	난방	13.8
	냉방	64.1		냉방	28.4		냉방	11.1
	급탕	7.5		급탕	10.8		급탕	2.6
	조명	46.0		조명	46.0		조명	21.5
	환기	0		환기	71.2		환기	33.2
	합계	201.0		합계	205.4		합계	82.2

개선후 건물성능 배출량(tCO2/㎡∙yr)	82.2		건물성능 배출량(tCO2/yr)	1,104
건물성능 외 배출량(tCO2/㎡∙yr)	631.6		건물성능 외 배출량(tCO2/yr)	8,484
개선후 총 배출량(tCO2/㎡∙yr)	713.8		현재 총 배출량(tCO2/yr)	9,589

○ 추진방향

- 서울시립미술관(본관)은 리모델링 시 패시브 분야(외단열, 외피단열, 창호단열, 기밀성능 등) 및 액티브 분야(냉난방 기기, 급탕 기기)에 대한 교체·설치를 추진하여 건물 성능을 개선하겠음

(단, 교체한 보일러, 냉온수기는 제외)

[2. 사용자 행태적 측면]

○ 개선방안

- 사무동의 적정 실내온도 준수(동절기 18도, 하절기 26도)

- 불필요한 조명 및 컴퓨터 전원 끄기, 미사용 전기제품의 플러그 뽑기

- 보일러, 냉온수기, 냉동기 주기적 세관정비

- 공기조화기, 히터펌프 실내기, 필터 교체(세척)

Ⅱ		온실가스 감축계획

□ 연차별 로드맵(’21~’25)

분야	추진사업	추진일정					온실가스 감축효과
		’21	’22	’23	’24	’25
건물 에너지 성능개선	노후 공기조화기 교체 공사	건물 리모델링 공사			6월 예정		전기사용량 감소
	노후 항온항습기 교체 공사				10월 예정		전기사용량 감소
	노후 전기히트펌프 교체 공사				10월 예정		전기사용량 감소
	노후 냉각탑 교체 공사				6월 예정		전기사용량 감소
절약 등 행태변화	사무동 적정 실내온도 준수	동절기, 하절기					전기, 가스사용량 감소
	불필요한 조명 및 컴퓨터 전원 끄기, 미사용 전기제품 플러그 뽑기	상시					전기사용량 감소
	냉난방기 등 주기적 정비	상반기, 하반기					전기, 가스사용량 감소

[1. 건물 에너지 성능 개선]

○ 사업명 : 노후 공기조화기 교체 공사

- 추진일정 : 2024년 6월 예정

- 추진계획

· 2023.          : 예산 신청

· 2024. 1.       : 계획서 작성

· 2024. 2. ~ 3. : 조달구매 및 납품

· 2024. 4. ~ 5. : 교체 공사

· 2024. 6.       : 시운전, 준공

- 소요예산 : 금3,000,000,000원(금삼십억원) 예상

- 감축효과 : 전기사용량 감소로 온실가스 감축

○ 사업명 : 노후 항온항습기 교체 공사

- 추진일정 : 2024년 10월 예정

- 추진계획

· 2023.          : 예산 신청

· 2024. 1.       : 계획서 작성

· 2024. 2. ~ 5. : 조달구매 및 납품

· 2024. 6. ~ 9. : 교체 공사

· 2024. 10.      : 시운전, 준공

- 소요예산 : 금1,500,000,000원(금일십오억원) 예상

- 감축효과 : 전기사용량 감소로 온실가스 감축

○ 사업명 : 노후 전기히트펌프 교체 공사

- 추진일정 : 2024년 10월 예정

- 추진계획

· 2023.          : 예산 신청

· 2024. 1.       : 계획서 작성

· 2024. 2. ~ 5. : 조달구매 및 납품

· 2024. 6. ~ 9. : 교체 공사

· 2024. 10.      : 시운전, 준공

- 소요예산 : 금1,000,000,000원(금일십억원) 예상

- 감축효과 : 전기사용량 감소로 온실가스 감축

○ 사업명 : 노후 냉각탑 교체 공사

- 추진일정 : 2024년 6월 예정

- 추진계획

· 2023.          : 예산 신청

· 2024. 1.       : 계획서 작성

· 2024. 2. ~ 3. : 조달구매 및 납품

· 2024. 4. ~ 5. : 교체 공사

· 2024. 6.       : 시운전, 준공

- 소요예산 : 금500,000,000원(금오억원) 예상

- 감축효과 : 전기사용량 감소로 온실가스 감축

[2. 절약 등 행태 변화]

○ 사업명 : 사무동 적정 실내온도 준수

- 사업개요 : 에너지 사용량 과다 시간대 냉난방 온도 조정

- 추진일정 : 여름철, 겨울철

- 추진계획 : 냉난방 적정온도 제어(동절기 18도, 하절기 26도)

○ 사업명 : 불필요한 조명 및 컴퓨터 전원 끄기, 미사용 전기제품 플러그 뽑기

- 사업개요 : 점심시간 및 초과 근무 시 불필요한 조명 및 컴퓨터 전원 끄기

- 추진일정 : 연중 상시

- 추진계획 : 조명은 보안당번 및 순찰자 소등

컴퓨터 전원 및 미사용 전기제품은 사용자 조치

○ 사업명 : 냉난방기 등 주기적 정비

- 사업개요 : 냉난방기 및 환기시설 주기적으로 청소, 정비

- 추진일정 : 간절기(5월, 11월)

- 추진계획 : 공기조화기, 열교환기, 히트펌프 등의 필터를 주기적으로 청소, 교체

냉난방기 세관 작업 실시

Ⅲ		연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

분야	사업명	’21	’22	’23	’24	’25
계		30	30	30	6,000	30
건물 에너지 성능개선	노후 공기조화기 교체 공사				3,000
	노후 항온항습기 교체 공사				1,500
	노후 전기히트펌프 교체 공사				1,000
	노후 냉각탑 교체 공사				500
절약 등 행태변화	사무동의 적정 실내온도 준수
	불필요한 조명 및 컴퓨터 전원 끄기 미사용 전기제품 플러그 뽑기
	냉난방기 등 주기적 정비	30	30	30		30

Ⅳ		제도개선 및 협조사항

□ 제도개선 요청사항

○ 특이사항 없음

□ 협조 요청사항

○ 건물 성능개선을 위한 소요 예산을 기후변화대응과에서 일괄 편성 필요

○ 시립미술관(본관)은 전시 및 보관작품 항온항습을 위하여 냉난방기기(보일러, 냉온수기, 항온항습기, 공기조화기 등) 24시간 가동이 불가피하므로 감축 목표량 감산 필요

□ 향후계획

○ 건물 온실가스 감축계획서 기후변화대응과 제출.  끝.