문서번호	시설과-4671
결재일자	2021. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
강성기	김대영	09/27 박종수
협 조

2021년 하반기 태양광 발전시설 안전점검 결과

2021.  9.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

2021년 하반기 태양광 발전시설 안전점검 결과

공공 태양광 발전시설 안전점검에 따라 우리사업소 2021년 하반기 태양광 발전시설 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진 근거

❍ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호,`19.1.31)

❍「서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시」( `21. 4. 시행)

❍ `21년도 하반기 태양광 발전시설 안전점검 실시(녹색에너지과 –20847,`21. 9. 7)

❍ `21년도 하반기 태양광 발전시설 안전점검 실시(공원녹지정책과 –12567,`21. 9. 10)

❍ `21년도 하반기 태양광 발전시설 안전점검 실시(공원운영과 –11493,`21. 9. 13)

□ 시설 현황

❍ 태양광 발전시설 점검대상

구 분	설치장소	설비용량	설치년도	비 고
보라매공원	동작구 신대방동 722	46KW	2019. 4	정문주차장
서울숲공원	성동구 뚝섬로 273	10KW	2007. 2	곤충식물원
율현공원	강남구 율현동 165-2	8KW (대기실3.3, 화장실4.7)	2019. 11	근로자대기실 및 화장실

□ 점검 개요

❍ 점검기간 : 2021.9.13. ~ 9.30

❍ 점검자

- 보라매공원 및 율현공원(전기안전관리자, 시설물관지자)

- 서울숲공원(시설물관리자)

❍ 점검사항(태양광설비 안전점검 체크리스트)

- 시설물 파손 여부, 안전사고(화재 등) 예방 조차사항

- 태양광 발전시설(모듈, 인버터, 접속함 등) 가동상태 및 장애 여부

- 전연, 접지사항 및 적외선 열화상 측정

- 태양과 모니터링 시스템 통신상태 및 장애 여부

□ 점검 결과

❍ 보라매공원 및 율현공원 태양광 발전시설 2개소 : 양호

- 인버터 외부 및 배전반 내부 먼저청소

❍ 서울숲 공원 발전시설 1개소 : 미흡

- 태양광설비는 정상동작 하나, 통신 모뎀 고장으로 테이터 전송불가

❍ 서울숲 태양광설물 보수정비에 대한 의견

- 2007년 서울숲 곤충식물원 옥상에 설치된 독일산 태양광 발전설비(10KW)에 대해

2020년 5월경 서울시 태양광 통합모니터링의 일환으로, 곤충식물원에 설치된 독일산

태양광 발전설비와 서울시 태양광 통신시스템을 연결 하였으나, 독일산 인버터의 통신

과 국내 통신 시스템과의 신호 체계가 달라 연결 호환이 안되어,

- 서울시 태양과 통합모니터링 시스템과의 통신을 하기 위해 곤충식물원 인버터(DC⇒

AC변환)를 국내산으로 교체 설치하였음

- 그런데도 독일산 태양광 판넬에서 발생한 DC전류대해 국내산 인버터가 변환(발전)

이 안되어 전기생산이 어려워, 이에 지속적인 원인 분석을 통하여

- 2021년 8월 초 서울숲 태양광 시설의 자체수리를 통해 독일산 판넬의 연결 방식을

통합 연결방식에서 20개씩 3등분 분할 연결방식으로 변경하여, 8월 중순부터 국내

인버터로 태양광 발전이 정상적으로 발생 하고 있는 상태임

□ 행정 사항

❍ `21. 9월말 까지 : 점검결과 태양광 모니터링 시스템 입력

붙임 : 태양광 설비 안전점검 체크리스트 (보라매, 서울숲, 율현)