문서번호	행정지원과-21417
결재일자	2021. 10. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김재돈	최성호	10/15 홍기관

2021년 3/4분기

아리수 음수대 수질검사 결과보고

2021. 10.

2021년 3/4분기(2차)

아리수 음수대 수질검사 결과보고

시민이 아리수를 믿고 마실 수 있도록 학교, 공공기관 등에 설치된 아리수 음수대 정기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

❍ 아리수 음수대 유지관리 개선계획(본부 급수설비과-2903, ’14.5.9.)

❍ 2021년 아리수 수질검사·관리 종합계획(행정지원과-1227, ’21.1.19.)

□ 기    간 : 2021. 9. 01. ~ 9. 30.

□ 검사주기 : 분기 1회

□ 대    상 : 368개소 3,673대

구분	총 누계		3분기 계		관악구		금천구		동작구		영등포구
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	1,565	14,817	368	3,673	106	1,074	68	724	105	895	89	980
학 교	647	12,903	162	3,205	48	943	31	669	37	742	46	851
보육시설	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
공공기관	325	947	79	225	28	67	7	20	27	81	17	57
공 원	581	955	124	240	30	64	30	35	39	70	25	71
아리수APT	8	8	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-

□ 검 사 자 : 수질팀 직원(5명), 수질검사원(17명)

□ 결과게시

❍ 학교, 공공기관 등 음수대는 음수대별 수질검사표에 기재

❍ 야외 공원 음수대는 기 배부 음수대 실명제 표지판에 기재

□ 검사항목

❍ 1차 검사 : 5항목 (탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

❍ 부적합시 : 7개 항목 추가검사

※ 7항목 : 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

Ⅱ		검사결과

□ 검사결과 : 2,359대 모두 적합

□ 검사현황

❍ 실적 : 총 3,673대 중 2,359대 검사(64%), 1,314대 미검사(36%)

구분	수질검사				미검사 내역
	계	검사결과		미검사	계	철거	고장	공사중	단수
		합격	불합격
계	3,673	2,359	-	1,314	1,314	10	2	5	1,297
학 교	3,205	1,970	-	1,235	1,235	4	2	2	1,227
보육시설	1	-	-	1	1	-	-	-	1
공공기관	225	175	-	50	50	1	-	-	49
공 원	240	213	-	27	27	4	-	3	20
아리수APT	2	1	-	1	1	1	-	-	-

□ 미검사 음수대

❍ 미검사 : 1,314대(미검사율 36%)

- 단수(99%), 철거(0.7%), 고장(0.1%), 공사중(0.2%)

❍ 고장, 공사 등 미검사 음수대는 조치 후 수질검사 신청 안내

❍ 음수대 관리

- 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 검사 현황 통보

Ⅲ		행정사항

□ 수질검사 결과 보고(통보)

❍ 본부, 학교, 자치구 등 음수대 관련부서에 분기별 검사결과 보고(통보)

❍ 자치구 등 공원 관리기관에 야외 음수대 실명제 표지판 부착 안내

- 음수대 실명제 표지판 부착 독려

- 고장 및 미사용 음수대 재 사용시 수질검사 신청토록 안내

❍ 음수대 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 검사현황 통보

- 음수대 신규설치․교체 등 변동사항 발생 시 수질팀에 수질검사 의뢰

붙임 : 시설별 음수대 수질검사결과 6부.  끝.