문서번호	정수시설과-635
결재일자	2022. 2. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
전준원		유통희	02/04 김훤기
협 조
	주무관			양은영
	주무관			홍기웅
	주무관			함현영

배출수처리장 배슬러지지 교반기 점검결과 보고

2022. 2.

뚝도아리수정수센터

정 수 시 설 과

배출수처리장 배슬러지지 교반기 점검결과 보고

배출수처리장 배슬러지지의 하부 슬러지 퇴적방지용 입축교반기의 이상에 따른 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

○ 점검일시 : ’22.2.3.(목)

○ 점 검 자 : 공업6급 전준원, 공업9급 함현영

○ 점검대상

기기명	형식 및 규격	댓 수	비 고
배슬러지지 교반기	입축 하이드로포일형(2단), 20rpm, 22kW	4	2대/1지

○ 점검내용

- 구동부 직결상태 및 운전 중 이상진동 발생여부 및 이음부 체결상태

- 구동부 및 각 부의 국부적 파열여부, 운전 중 전압, 전류치 이상여부 등

○ 점검결과

- 감속기 축 체인커플링의 축방향 이탈에 따른 하부 유니트 부분의 마모심화[철분(鐵粉) 다량발생] 및 내부 윤활유 누유

- 장기간 사용에 따른 전동기, 감속기 등의 주요부 베어링 마모로 인한 이상소음 및 진동 발생

<체인커플링 이탈>	<윤활유 누유>	<철분 퇴적>

□ 조치계획

○ 주요내용

- 체인커플링의 축방향 이탈현상이 지속됨에 따른 구동장치(전동기, 감속기 등) 분해·철거 및 내부 부속품 교체실시

- 향후 장기적인 관점에서 배슬러지지의 교반기를 전면 교체여부 검토 후 교체계획 수립 및 교체시행

※ 시설현대화 공사 이전에 설치·운영된 설비로 약13년간 장기운영되어 장비의 노후가 심함

○ 발주계획

- 건    명 : 배슬러지지 1지 교반기 B호 부속품 구매·교체

- 소요예산 : ****************

- 납품기한 : 납품요구일로부터 15일

- 추진방법 : 주요 부속품을 관급자재로 구입 후 유지보수(연간단가) 업체를 통한 작업이행(설치공사)

구 분	세 부 내 역	소요예산 (단위 : 천원)	비 고
관급자재	각부 베어링, 감속기 기어 및 롤러 1식 등	*****	별도구매(수의계약)
설 치 비	교반기 분해 및 철거·재설치외 기타 제경비	******	연간단가 작업지시
합 계		******

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

※ 관급자재의 경우, <배출수처리시설 유지관리비> 예산을 사용하여 구매함

끝.