문서번호	정수시설과-1564
결재일자	2022. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
안전관리팀장		정수시설과장
전준원		03/17 유통희
협 조
	주무관		양은영

배출수처리장 농축조 이송펌프외 1건 점검결과 보고

2022. 3.

뚝도아리수정수센터

정 수 시 설 과

배출수처리장 농축조 이송펌프외 1건 점검결과 보고

배출수처리장 농축조 이송펌프외 1건에 대한 점검결과 및 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

○ 점검일시 : ’22.03.04(금)

○ 점 검 자 : 공업6급 전준원외 1명

○ 점검대상

기기명	형식 및 규격	댓 수	비 고
농축조 이송펌프	스프르트(Spurt)형, 60m3/hr×7m	3

※ 기타 취․정수장 시설물 내부 청소상태 및 미관상태 추가 점검실시

○ 점검결과

- 농축조 슬러지 이송용 펌프의 흡입측 이물질에 의한 배관막힘 → 흡입불가

- 흡입배관 내 간헐적인 공기흡입 및 미배출에 따른 펌프 진동발생

- 취․송수펌프실 내부 바닥 및 기기 표면의 청소상태 불량

<농축조 이송펌프>	<이송펌프 흡입측 배관>	<펌프 내 이물질>

□ 조치계획

○ 주요내용

- 농축조 이송펌프의 정상화를 위하여 흡입배관 분해 및 이물질 제거를 실시하고 배관 내 간헐적인 공기배출을 위한 에어벤트(3개소) 추가 설치

- 취․정수장 내 미관상태 불량에 따라 실내 바닥 및 기기 표면 청소실시(※소장 지시사항)

○ 발주계획

▸ 건    명 : 농축조 이송펌프 배관정비 및 에어벤트 설치외 1건

▸ 소요예산 : ********

▸ 구매방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

▸ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비).  끝.