문서번호	하천관리과-21320
결재일자	2022. 4. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장
김민석	박시현	04/11
		손경철

2022년 빗물펌프장·수문시설 해빙기점검 결과 보고

2022. 04

물순환안전국

(하천관리과)

-2022년 수방 대비-

빗물펌프장․수문시설 해빙기점검 결과 보고

2022년 수방 대비를 위하여 빗물펌프장․수문 등 주요 수방시설물에 대하여 자치구별로 자체점검을 시행하고, 점검결과 및 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		점검대상

○ 빗물펌프장 : 210개소(빗물펌프장 120, 간이 빗물펌프장 90)

○ 수      문 : 279개소

※ 육갑문(수문) 41개소는 4월 외부전문기관(제작사) 점검 예정으로 제외

Ⅱ		점검개요

○ 점검기간 : ‘22. 3. 1. ~ 3. 31.

○ 점 검 자 : 자치구 수방담당 직원(시설 및 공업직군)

○ 점검대상

- 기계설비 : 배수펌프, 수문, 제진기, 크레인 등

- 전기설비 : 변압기, 수배전반, 모터기동반 등

- 제어설비 : 운영프로그램, CCTV설비, 관측설비(강우량계, 수위계 등)

- 기    타 : 건축물, 시설물(유수지 등)

※ 해빙기점검과 별도로 제작사 및 전기안전공사 등의 외부전문기관 점검은 ‘21. 4. 15. 까지 별도시행(점검결과 수합 중)

구조물 점검	수문설비 점검	전기설비 점검

Ⅲ		점검결과

지적사항	분 야 별						조치결과
	배수펌프	일반기계	수문	전기설비	제어설비	기타	정비완료	정비 중
**	*	**	*	**	*	**	*	**

※ 지적사항은 현재 조치중으로, 대부분 ‘21. 5. 15일까지 조치완료        예정임.

Ⅳ		주요 지적사항

○ 기계설비

- 배수펌프 : 지배수펌프 작동불량, 신축관 단관이음 누수

- 제 진 기 : 인버터 불량, 컨베이어 불량, 센서 불량 등

○ 수문설비

- 수문 노후, 모터 불량 등

- 권양기 오일 누유, 감속모터 불량, 리미트 스위치 불량 등

○ 전기설비

- 디지털계전기 표시 불량, VCB 불량, 변압기 누유

- UPS 오·부동작, LBS 통전표시장치 불량, 정류기반 배터리 노후

○ 제어설비

- 통신상태 불량, CCTV 통신선로 불량, 강우량계 노후, 외수위계 고장

○ 기타설비

- 응봉 빗물펌프장 외벽 균열(하반기 정밀점검 예정)

- 자양 빗물펌프장 출입구 벽 기울음 및 벌어짐(5월중 정비예정)

- 성산 빗물펌프장 안전휀스 고정 불량(5월중 정비예정)

- 개봉1 빗물펌프장 외부벽체, 기둥주변 균열 및 침하 (상반기 정밀안전진단시 조치예정)

- 신구로 빗물펌프장 외벽 포장부 침하, 도장 마모 (5월중 정비예정)

Ⅴ		조치 계획

○ 현재 정비중인 사항은 예산 및 인력을 최대한 활용하여 '22. 5. 15일까지 정비 완료토록 자치구 독려

○ 금년도 노후설비 교체사업은 수방기간 전 완료를 목표로 추진하되, 부득이 수방기간까지 이월되는 경우는 기존 시설물 운영에 차질 없도록 조치

○ 정비 완료 및 정비중인 사항은 시․구 합동 시운전점검 시 조치내용 확인

붙임  1. 2022 해빙기 안전점검 총괄표 1부.

2. 2022 해빙기 점검결과 조치계획(자치구별) 1부.  끝.