문서번호	시설관리과-23199
결재일자	2022. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장승화		김대용	05/02
			이태형
협조

수질민원 발생에 따른 보고

동부수도사업소

시설관리과

수질민원 발생에 따른 보고

***************** 수질민원 발생에 따른 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

□ 민원개요

○ 발생위치: **************

○ 발생일시

- 민원발생: 2022.04.18

- 민원인 내부관세척 시행: 2021.04.21

- 민원 재발생: 2022.04.29

○ 발생일시: 이물질 출수

- 해당 주변 노후로 인한 혼탁수 출수

□ 발생원인

○ 내부 인입관 문제 여부 조사 ▶ 문제없음(내부관 세척 시행 완료)

○ 주변 상수도관로 노후여부 조사 ▶ 1991/DCIP/D=80㎜

- 주변 지역 조사 결과 관세척을 위한 시설(퇴수밸브, 소환전등)부족으로 인하여 발생한 이물질이 나온것으로 판단됨.

□ 조치내용

○ 탁수 주변 횡단굴착 시행하여 노후여부 조사

- 1991/DCIP/D=80㎜ 횡단굴착 2개소

○ 횡단굴착으로 관상태 불량 확인 시 해당관 교체

- 연간단가업체에게 작업지시

○ 횡단굴착으로 관상태 양호 확인 시 물세척 실시

- 퇴수 가능토록 다용도밸브 80mm 설치하여 물세척 시행

□ 행정사항

○ 상기 공사의 시행은 "2021년 제기동외 5개동 상수도공사" 연간단가 계약업체인*****에게 작업지시하고 추후 정산에 반영하고자 합니다.

- 공사개요: 확인굴착 2개소, 다용도밸브(D=80mm) 1개소.  끝.