문서번호	시설관리과-29090
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
장승화	김대용	07/15
		이태형

건축 허가 신청에 따른 급수협의 보고

동부수도사업소

시설관리과

건축 허가 신청에 따른 급수협의 보고

우리사업소 관내 실무종합심의회(건축허가/신축) 신청에 따른 급수협의 요청이 있어 아래와 같이 보고 드림.

1. 건축허가 신청개요

가. 대지위치: *********

나. 건 축 주: *************

다. 건축규모 및 용도

- 지하2층/지상13층, 연면적: 6,039.53㎡

- 역세권청년주택(아파트-125세대), 근린생활시설/사업승인계획승인(신축)

라. 위 치 도

2. 보고 내용

가. 급수공급 검토

1) 수 계: 용마배수지(L.W.L 69m, H.W.L 75m)

2) 표 고: 12~13m

3) 수 압: 5.5kg/㎠

4)배관 현황(인입분기점):D=50mm

나. 분기 및 인입구경 검토

구 분	세대수 및 연면적(㎡)	인입구경(mm)	분 기 위 치	비고
역세권청년주택(아파트-125세대), 근린생활시설	6,039.53㎡ (125세대)	50mm	인입관 위치는 신청대지 남쪽 D=200mm 배수관에서 분기

※ 도시형생활주택 구경산출표에 의거하여 46~140 세대수는 급수관 50mm로 적용

※ 다만 단지형 다세대(도시형생활주택)와 같이 세대 면적이 크고 저수조가 없을 경우 인입 급수관 구경을 한 치수 상향하여 설계에 반영할 수 있다.

3. 조치 의견

가. 상기 신축건물 건축허가 신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 검토한바, 출수상태는 양호한 위치이며 급수공사 시행시 신청부지 한천로 2길의 배수관(D=200mm)에서 인입관 분기 시행 예정임.

나. 붙임의 건축허가 급수협의조건을 이행하여야 급수공사 승인이 가능함 동대문구청 건축과에 통보 하고자 합니다.

붙임  1. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

2. 건축허가 급수 협의조건 (*********) 1부.