특수장소 화재발생대상 현장조사보고

부분공개(7)	결재	지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-23643		이훈식	08/26
			김형국

대상명		약봉빌딩(1F 벤제프)				대표자	*** (지상1층 소유권)				안전관리자				***
위치	*******************										위험물안전 관리자
건물구조	철근콘크리트조 6/1층 연면적 1,798.03㎡										전화번호				************* (안전관리자)
조 사 내 용								결 과								조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								- 연기감지기 작동 수신기와 연동하여 지구경종 동작됨
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								- 1층 내부계단과 연결된 복층의 천장과 반자사이에 간이스프링클러 설비 헤드 미설치됨(발화장소)								2차 조사 필요
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								- 특이사항없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								- 특이사항없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								- 특이사항없음
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								- 특이사항없음
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 2022.8.22.(화) 17:27경 강동구 천호동 약봉빌딩 1층 벤제프(골프의류매장)에서 발생한 화재로 인해 소방대가 도착하여 화재를 진압후 내부계단으로 연결된 복층 확인결과, 천장과 반자사이에 간이 스프링클러설비 헤드 미설치 문제점이 야기되는바 2차 조사가 필요하다고 사료됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :														소방경 이훈식
				◎ 조사일시 : 2022.08.25.
				◎ 조 사 자 :					재난조사			김혁중