문서번호	먹는물분석과-1026
결재일자	2023. 2. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
장신요		정상호	02/08
			조석주
협조

2022년 수돗물 급수과정 수질검사 결과

2023. 2.

수질분석부

먹는물분석과

2022년 수돗물 급수과정 수질검사 결과

정수센터에서 말단 수도꼭지까지 2022년 급수과정의 수돗물 수질검사를 수행하고 결과를 보고

Ⅰ		개 요

□ 목적

- 급수과정별 시설에서 안전한 수돗물 관리를 위한 정기적인 모니터링

- 실시간 수질 감시 취약 지점의 수질 모니터링으로 수질사고 예방

□ 검사근거

- 「수도법시행규칙」제8조 및 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제4조

□ 검사기간 : 2022년 1월 ~ 12월

□ 검사지점 : 총 24지점

- 정수센터, 1차배수지, 수도꼭지: 각각 8지점

- 수돗물 공급시설 흐름도

정수센터 (8지점)		□□	지역배수지		□□	1차배수지 (8지점)		□□	수도꼭지 (8지점)
		□□			□□			□□
	채수시설

- 급수시설 및 구역별 수질검사 지점

- 실시간 감시시스템 미설치된 급수시설의 말단 수도꼭지와 관련된 지점 선정

정수센터(8)	광암	강북	암사1	암사2	구의	뚝도	영등포1	영등포2
지역배수지 (미지점)	광암 (정수장)	북악	수서	삼성	용마	보광	신정	금천
1차 배수지(8)	오금	평창1	일원본동	삼성	용마소	남산소	온수2	선우
수도꼭지(8)	송파 세무서	현대평창주유소	일원장미 공원	삼성동 주민센터	신원오일 뱅크1)	후암동 주민센터	서울교통 온수영업소	미성동 주민센터

1) 신원오일뱅크(1,2분기)에서 마장초등학교(3분기), 성동노인종합복지관(4분기)로 구의구역 수도꼭지 채수지점 변경

□ 검사항목 : 17개 항목

- 미생물(3): 일반세균, 총대장균군, 대장균

- 건강상 유해영향 무기물질(1): 암모니아성질소(NH3-N)

- 심미적 영향물질(5): pH, 탁도, 철, 구리, 아연

- 소독제 및 소독부산물질(6): 잔류염소, 총트리할로메탄(THMs),

디브로모클로로메탄, 브로모디클로로메탄, 브로모포름, 클로로포름

- 기타항목(2): 총유기탄소(TOC), 수온

Ⅱ		수질검사 결과

1. 검사결과 분석방법

□ 전체 급수과정 분석

- 정수장부터 수도꼭지까지 24지점 분기별, 연간 평균자료로 급수과정 분석

□ 개별 급수과정 분석

- 정수센터 8지점: 분기별, 연간 평균자료로 분석

- 배수지 8지점: 분기별, 연간 평균자료로 분석

- 수도꼭지 8지점: 분기별, 연간 평균자료로 분석

□ 급수과정에 따른 수질변화 분석

- 정수센터 수질 분석: 분기별 평균자료로 분석

2. 전체 급수과정 분석

□ 검사항목 모두 먹는물수질기준 만족

□ 미생물 항목

- 일반세균, 총대장균군 및 대장균: 불검출로 미생물학적으로 안전

□ 건강상 유해영향 무기물질

- 암모니아성질소(NH3-N): 불검출로 하수 등 외부 오염물질 유입되지 않음

□ 심미적 영향물질

- pH: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 7.1(6.9~7.4)로 양호한 중성 수질 유지

- 구리: 전 지점에서 불검출~0.013 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 아연: 전 지점에서 불검출~0.046 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 철: 전 지점에서 불검출~0.100 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 탁도: 정수센터, 배수지, 수도꼭지까지 평균 0.06(0.04~0.13) NTU로 양호

□ 소독제 및 소독부산물질

- 잔류염소: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 0.36(0.14~0.73) mg/L 유지

- 총트리할로메탄(THMs): 전 지점에서 평균 0.028(0.011~0.051) mg/L로 양호

- 디브로모클로로메탄: 평균 THMs의 8.4%(1분기에 15.0%로 가장 높음)

- 브로모디클로로메탄: 평균 THMs의 27.6%(1분기에 39.5%로 가장 높음)

- 브로모포름: 전 지점에서 불검출

- 클로로포름: 평균 THMs의 64.0%(3분기에 75.1%로 가장 높음)

□ 기타항목

- 총유기탄소(TOC): 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 1.02(0.67~1.34) mg/L 유지

- 수온: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 15.1(2.3~25.2) ℃ 유지

[2022년 급수과정(24지점) 전체 평균 수질자료(구리 등 9항목) 분석]

항목		일반세균	총대장균군	대장균	NH3-N	pH	구리	아연	철	탁도
단위		CFU/mL	군수/100mL		mg/L	-	mg/L			NTU
수질기준		100	불검출	불검출	0.5	5.8~8.5	1	3	0.3	0.50
정량한계		-	-	-	0.01	-	0.008	0.002	0.05	0.02
1분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.006	불검출	0.07
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.013	0.046	불검출	0.08
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.06
2분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.004	0.004	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	0.009	0.015	0.100	0.07
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.05
3분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.002	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	0.006	0.007	불검출	0.13
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	불검출	불검출	불검출	0.04
4분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.001	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	0.005	0.005	불검출	0.10
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.04
2022년	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.003	0.001	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.013	0.046	0.100	0.13
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	불검출	불검출	불검출	0.04

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

[2022년 급수과정(24지점) 전체 평균 수질자료(THMs 등 8항목) 분석]

항목		잔류염소	THMs	디브로모 클로로메탄	브로모 디클로로메탄	브로모포름	클로로포름	TOC	수온
단위		mg/L							℃
수질기준		0.1~4.0	0.100	0.100	0.030	0.100	0.080	5.00	-
정량한계		0.05	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.10	-
1분기	평균	0.31	0.018	0.003	0.007	불검출	0.008	1.04	4.6
	최대	0.48	0.031	0.005	0.012	불검출	0.016	1.34	8.2
	최소	0.14	0.011	0.001	0.004	불검출	0.005	0.88	2.3
2분기	평균	0.32	0.031	0.003	0.010	불검출	0.018	0.98	17.2
	최대	0.59	0.036	0.005	0.012	불검출	0.020	1.22	20.1
	최소	0.14	0.024	0.002	0.007	불검출	0.015	0.87	13.6
3분기	평균	0.42	0.039	0.002	0.008	불검출	0.029	1.01	22.5
	최대	0.73	0.051	0.003	0.010	불검출	0.040	1.18	25.2
	최소	0.15	0.025	0.001	0.005	불검출	0.019	0.67	21.0
4분기	평균	0.38	0.026	0.002	0.007	불검출	0.018	1.04	16.3
	최대	0.61	0.034	0.003	0.009	불검출	0.022	1.11	20.3
	최소	0.21	0.017	0.002	0.004	불검출	0.013	0.97	13.0
2022년	평균	0.36	0.028	0.002	0.008	불검출	0.018	1.02	15.1
	최대	0.73	0.051	0.005	0.012	불검출	0.040	1.34	25.2
	최소	0.14	0.011	0.001	0.004	불검출	0.005	0.67	2.3

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

3. 개별 급수과정 분석

1) 정수센터

□ 검사항목 모두 먹는물수질기준 만족

□ 미생물 항목

- 일반세균, 총대장균군 및 대장균: 불검출로 미생물학적으로 안전

□ 건강상 유해영향 무기물질

- 암모니아성질소(NH3-N): 불검출로 하수 등 외부 오염물질 유입되지 않음

□ 심미적 영향물질

- pH: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 7.1(6.9~7.4)로 양호한 중성 수질 유지

- 구리: 전 지점에서 불검출~0.009 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 아연: 전 지점에서 불검출~0.010 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 철: 전 지점에서 불검출로 수질 양호

- 탁도: 정수센터, 배수지, 수도꼭지까지 평균 0.06(0.04~0.10) NTU로 양호

□ 소독제 및 소독부산물질

- 잔류염소: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 0.52(0.35~0.73) mg/L 유지

- 총트리할로메탄(THMs): 전 지점에서 평균 0.025(0.011~0.047) mg/L로 양호

- 디브로모클로로메탄: 평균 THMs의 6.1%(1분기에 12.4%로 가장 높음)

- 브로모디클로로메탄: 평균 THMs의 26.8%(1분기에 39.7%로 가장 높음)

- 브로모포름: 전 지점에서 불검출

- 클로로포름: 평균 THMs의 67.1%(3분기에 77.0%로 가장 높음)

□ 기타항목

- 총유기탄소(TOC): 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 1.02(0.67~1.34) mg/L 유지

- 수온: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 14.9(2.3~23.6) ℃ 유지

[2022년 정수센터(8지점) 전체 평균 수질자료(구리 등 9항목) 분석]

항목		일반세균	총대장균군	대장균	NH3-N	pH	구리	아연	철	탁도
단위		CFU/mL	군수/100mL		mg/L	-	mg/L			NTU
수질기준		100	불검출	불검출	0.5	5.8~8.5	1	3	0.3	0.50
정량한계		-	-	-	0.01	-	0.008	0.002	0.05	0.02
1분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.001	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.007	0.005	불검출	0.07
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.06
2분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.001	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	0.009	0.010	불검출	0.07
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.05
3분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	불검출	0.000	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	불검출	0.002	불검출	0.08
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	불검출	불검출	불검출	0.04
4분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.000	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	0.005	0.003	불검출	0.10
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.04
2022년	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.001	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.009	0.010	불검출	0.10
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	불검출	불검출	불검출	0.04

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

[2022년 정수센터(8지점) 전체 평균 수질자료(THMs 등 8항목) 분석]

항목		잔류염소	THMs	디브로모 클로로메탄	브로모 디클로로메탄	브로모포름	클로로포름	TOC	수온
단위		mg/L							℃
수질기준		0.1~4.0	0.100	0.100	0.030	0.100	0.080	5.00	-
정량한계		0.05	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.10	-
1분기	평균	0.42	0.015	0.002	0.006	불검출	0.007	1.06	4.2
	최대	0.48	0.024	0.002	0.010	불검출	0.012	1.34	7.0
	최소	0.35	0.011	0.001	0.004	불검출	0.005	0.88	2.3
2분기	평균	0.48	0.028	0.003	0.009	불검출	0.017	0.99	17.2
	최대	0.59	0.032	0.004	0.010	불검출	0.019	1.15	19.6
	최소	0.41	0.024	0.002	0.007	불검출	0.015	0.87	13.6
3분기	평균	0.64	0.035	0.001	0.007	불검출	0.027	0.98	22.3
	최대	0.73	0.047	0.002	0.008	불검출	0.037	1.15	23.6
	최소	0.53	0.025	0.001	0.005	불검출	0.019	0.67	21.2
4분기	평균	0.53	0.023	0.000	0.006	불검출	0.017	1.04	16.1
	최대	0.61	0.029	0.002	0.007	불검출	0.022	1.10	16.7
	최소	0.44	0.017	0.002	0.004	불검출	0.013	1.00	15.0
2022년	평균	0.52	0.025	0.002	0.007	불검출	0.017	1.02	14.9
	최대	0.73	0.047	0.004	0.010	불검출	0.037	1.34	23.6
	최소	0.35	0.011	0.001	0.004	불검출	0.005	0.67	2.3

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

2) 배수지

□ 검사항목 모두 먹는물수질기준 만족

□ 미생물 항목

- 일반세균, 총대장균군 및 대장균: 불검출로 미생물학적으로 안전

□ 건강상 유해영향 무기물질

- 암모니아성질소(NH3-N): 불검출로 하수 등 외부 오염물질 유입되지 않음

□ 심미적 영향물질

- pH: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 7.1(6.9~7.4)로 양호한 중성 수질 유지

- 구리: 전 지점에서 불검출~0.006 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 아연: 전 지점에서 불검출~0.046 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 철: 전 지점에서 불검출~0.100 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 탁도: 정수센터, 배수지, 수도꼭지까지 평균 0.07(0.04~0.13) NTU로 양호

□ 소독제 및 소독부산물질

- 잔류염소: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 0.30(0.14~0.50) mg/L 유지

- 총트리할로메탄(THMs): 전 지점에서 평균 0.029(0.013~0.047) mg/L로 양호

- 디브로모클로로메탄: 평균 THMs의 9.5%(1분기에 16.0%로 가장 높음)

- 브로모디클로로메탄: 평균 THMs의 27.8%(1분기에 39.6%로 가장 높음)

- 브로모포름: 전 지점에서 불검출

- 클로로포름: 평균 THMs의 62.7%(3분기에 74.4%로 가장 높음)

□ 기타항목

- 총유기탄소(TOC): 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 1.03(0.84~1.29) mg/L 유지

- 수온: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 15.0(2.5~23.0) ℃ 유지

[2022년 배수지(8지점) 전체 평균 수질자료(구리 등 9항목) 분석]

항목		일반세균	총대장균군	대장균	NH3-N	pH	구리	아연	철	탁도
단위		CFU/mL	군수/100mL		mg/L	-	mg/L			NTU
수질기준		100	불검출	불검출	0.5	5.8~8.5	1	3	0.3	0.50
정량한계		-	-	-	0.01	-	0.008	0.002	0.05	0.02
1분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	불검출	0.009	불검출	0.07
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	불검출	0.046	불검출	0.08
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.07
2분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.001	0.006	0.013	0.07
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	0.006	0.013	0.100	0.07
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.06
3분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	불검출	0.001	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	불검출	0.005	불검출	0.13
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	불검출	불검출	불검출	0.04
4분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	불검출	0.000	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	불검출	0.002	불검출	0.10
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.04
2022년	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.000	0.004	0.003	0.07
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.006	0.046	0.100	0.13
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	불검출	불검출	불검출	0.04

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

[2022년 배수지(8지점) 전체 평균 수질자료(THMs 등 8항목) 분석]

항목		잔류염소	THMs	디브로모 클로로메탄	브로모 디클로로메탄	브로모포름	클로로포름	TOC	수온
단위		mg/L							℃
수질기준		0.1~4.0	0.100	0.100	0.030	0.100	0.080	5.00	-
정량한계		0.05	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.10	-
1분기	평균	0.25	0.018	0.003	0.007	불검출	0.008	1.05	4.7
	최대	0.34	0.027	0.004	0.010	불검출	0.013	1.29	8.0
	최소	0.14	0.013	0.002	0.005	불검출	0.006	0.92	2.5
2분기	평균	0.27	0.032	0.004	0.010	불검출	0.018	1.01	17.1
	최대	0.37	0.036	0.004	0.012	불검출	0.020	1.22	19.6
	최소	0.22	0.028	0.003	0.008	불검출	0.016	0.92	14.0
3분기	평균	0.34	0.040	0.002	0.008	불검출	0.029	1.03	21.9
	최대	0.50	0.047	0.003	0.009	불검출	0.036	1.18	23.0
	최소	0.20	0.032	0.002	0.007	불검출	0.023	0.84	21.0
4분기	평균	0.31	0.027	0.002	0.007	불검출	0.017	1.05	16.2
	최대	0.44	0.030	0.003	0.008	불검출	0.019	1.10	20.3
	최소	0.21	0.023	0.002	0.006	불검출	0.015	0.99	13.0
2022년	평균	0.30	0.029	0.003	0.008	불검출	0.018	1.03	15.0
	최대	0.50	0.047	0.004	0.012	불검출	0.036	1.29	23.0
	최소	0.14	0.013	0.002	0.005	불검출	0.006	0.84	2.5

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

3) 수도꼭지

□ 검사항목 모두 먹는물수질기준 만족

□ 미생물 항목

- 일반세균, 총대장균군 및 대장균: 불검출로 미생물학적으로 안전

□ 건강상 유해영향 무기물질

- 암모니아성질소(NH3-N): 불검출로 하수 등 외부 오염물질 유입되지 않음

□ 심미적 영향물질

- pH: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 7.1(6.9~7.4)로 양호한 중성 수질 유지

- 구리: 전 지점에서 불검출~0.013 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 아연: 전 지점에서 불검출~0.023 mg/L 범위로 미량 검출되나 수질 양호

- 철: 전 지점에서 불검출로 수질 양호

- 탁도: 정수센터, 배수지, 수도꼭지까지 평균 0.06(0.04~0.08) NTU로 양호

□ 소독제 및 소독부산물질

- 잔류염소: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 0.26(0.14~0.39) mg/L 유지

- 총트리할로메탄(THMs): 전 지점에서 평균 0.031(0.014~0.051) mg/L로 양호

- 디브로모클로로메탄: 평균 THMs의 9.4%(1분기에 16.0%로 가장 높음)

- 브로모디클로로메탄: 평균 THMs의 28.0%(1분기에 39.3%로 가장 높음)

- 브로모포름: 전 지점에서 불검출

- 클로로포름: 평균 THMs의 62.6%(3분기에 74.2%로 가장 높음)

□ 기타항목

- 총유기탄소(TOC): 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 1.00(0.84~1.18) mg/L 유지

- 수온: 정수센터에서 수도꼭지까지 평균 15.5(2.5~25.2) ℃ 유지

[2022년 수도꼭지(8지점) 전체 평균 수질자료(구리 등 9항목) 분석]

항목		일반세균	총대장균군	대장균	NH3-N	pH	구리	아연	철	탁도
단위		CFU/mL	군수/100mL		mg/L	-	mg/L			NTU
수질기준		100	불검출	불검출	0.5	5.8~8.5	1	3	0.3	0.50
정량한계		-	-	-	0.01	-	0.008	0.002	0.05	0.02
1분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.003	0.008	불검출	0.07
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.013	0.023	불검출	0.08
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	0.003	불검출	0.07
2분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.002	0.006	불검출	0.07
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	0.006	0.015	불검출	0.07
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.06
3분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.002	0.004	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	0.006	0.007	불검출	0.08
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	불검출	불검출	불검출	0.04
4분기	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.002	0.001	불검출	0.05
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	0.005	0.005	불검출	0.08
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	7.0	불검출	불검출	불검출	0.04
2022년	평균	불검출	불검출	불검출	불검출	7.1	0.002	0.005	불검출	0.06
	최대	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.013	0.023	불검출	0.08
	최소	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	불검출	불검출	불검출	0.04

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

[2022년 수도꼭지(8지점) 전체 평균 수질자료(THMs 등 8항목) 분석]

항목		잔류염소	THMs	디브로모 클로로메탄	브로모 디클로로메탄	브로모포름	클로로포름	TOC	수온
단위		mg/L							℃
수질기준		0.1~4.0	0.100	0.100	0.030	0.100	0.080	5.00	-
정량한계		0.05	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.10	-
1분기	평균	0.27	0.020	0.003	0.008	불검출	0.009	1.01	5.0
	최대	0.32	0.031	0.005	0.012	불검출	0.016	1.18	8.2
	최소	0.21	0.014	0.002	0.005	불검출	0.006	0.89	2.5
2분기	평균	0.20	0.033	0.004	0.011	불검출	0.018	0.94	17.4
	최대	0.25	0.034	0.005	0.012	불검출	0.020	1.12	20.1
	최소	0.14	0.030	0.003	0.010	불검출	0.016	0.87	14.1
3분기	평균	0.27	0.041	0.002	0.009	불검출	0.031	1.02	23.2
	최대	0.39	0.051	0.003	0.010	불검출	0.040	1.13	25.2
	최소	0.15	0.034	0.002	0.007	불검출	0.025	0.84	21.6
4분기	평균	0.30	0.028	0.002	0.007	불검출	0.019	1.03	16.5
	최대	0.38	0.034	0.003	0.009	불검출	0.022	1.11	17.9
	최소	0.22	0.023	0.002	0.006	불검출	0.015	0.97	15.1
2022년	평균	0.26	0.031	0.003	0.009	불검출	0.019	1.00	15.5
	최대	0.39	0.051	0.005	0.012	불검출	0.040	1.18	25.2
	최소	0.14	0.014	0.002	0.005	불검출	0.006	0.84	2.5

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

4. 급수과정에 따른 수질변화 분석

□ THMs은 3분기에 가장 높은 농도를 나타냄

- 3분기: 정수 0.035 mg/L에서 수도꼭지 0.041 mg/L로 증가

- 각 분기별 정수에서 수도꼭지까지 0.005 mg/L 정도 증가

□ 잔류염소는 3분기에 가장 높은 농도 변화를 나타냄

- 3분기: 정수 0.64 mg/L에서 수도꼭지까지 0.37 mg/L 감소

(a) 총트리할로메탄(THMs)	(b) 잔류염소

[2022년 급수과정별 총트리할로메탄(THMs) 및 잔류염소 농도변화]

□ 구리는 1분기에 가장 높은 농도 변화를 나타냄

- 1분기: 정수 0.001 mg/L에서 수도꼭지 0.003 mg/L로 증가

□ 아연은 1분기에 가장 높은 농도 변화를 나타냄

- 1분기: 정수 0.001 mg/L에서 수도꼭지 0.008 mg/L로 증가

(a) 구리	(b) 아연

[2022년 급수과정별 구리 및 아연 농도변화]

Ⅲ		향후 계획

□ 본부, 정수센터 및 사업소에 수질검사 결과 공유

□ 수돗물 안전성 확보를 위한 2023년 급수과정별 수질모니터링 실시

□ 수돗물 급수과정 수질 향상을 위한 연구과제 연계 추진

- 수질검사 결과 분석 및 실시간 모니터링 자료 비교분석(현안과제)

- 급수과정 수질 향상을 위한 연구과제 발굴 및 추진.  끝.