문서번호	정수시설과-1736
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장 직무대리
강병훈		김영준	02/15
			전종원
협 조

'23년 정수센터 대형밸브 특별점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

'23년 정수센터 대형밸브 특별 점검계획

최근 정수장 내 밸브고장으로 단수사태가 발생한 방송보도 관련 센터에서도 유사사례가 발생하지 않도록 관련 전문가가 참여하는 특별점검을 실시하고자 함

Ⅰ		추진배경

○ 최근 광주광역시 덕남정수장에서 밸브 고장으로 단수사태 발생

○ 대체급수나 단수대응이 어려운 교체불가 밸브에 대한 점검필요

Ⅱ		현황 및 점검방향

******

**************

********************************************************************************************************************

○ 점검방향

- 정수생산 중단(단수)을 수반하는 밸브

- 생산공정에 설치되어 있으나 구조물 해체 등 작업시간이 길어 교체불가 밸브

- 펌프나 제어밸브 등 유지관리(교체 등)용으로 설치되어 조작빈도가 적은 밸브

Ⅲ		점 검 계 획

***************

************************************************************************************

○ 점검시기 : 2023. 2. 20.~ 2023. 2. 22.(3일 이내)

○ 점검방법 : 특별 점검반 편성하여 실시

*****************************************

****************************************

○ 주요 점검내용

- 사용종류 : 밸브 용도 및 조작빈도

- 육안검사 : 외관, 누수, 감속기어 마모 및 주유상태 등

* 본부에서 대형밸브는 2년 주기 급유 등 점검정비를 실시하고 있으나, 감속기어 마모 및 주유상태가 의심되는 밸브는 분해확인

- 기능검사1 : 전동구동장치 및 밸브 조작 상태 등

- 기능검사2 : 볼밸브는 유압구동장치 누유 및 작동상태

- 기타 배수펌프 작동상태, 밸브실 청결상태, 시설물 안전상태

Ⅳ		필요시 긴급복구

○ 2023년 긴급복구업체를 통한 복구 후 정산

****************************

***********************************

붙임 : 1. 점검표  1부

2. 밸브현황 1부.  끝.