아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	서울물재생시설공단이사장
(경유)
제목	탄천수계 차집관로 성능개선공사 관련 사전 협의 회신

1. 서울물재생시설공단 기술처-922(2023. 2. 13.)호 및 급수운영과 2407(2023. 2. 14.)호와 관련입니다.

2. *******************의 차집관로 굴착교체공사에 대하여 사전 협의[2023.2.16.(목)]를 실시하고 그에 따른 우리사업소 협의의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 관련 상수도시설물

1) 위치: ***************

2) 규모: ************등 상수도시설물

나. 협의의견

1) 해당 공사구간에 우리사업소에서 관리하는 상수도관*********이 매설되어 있으니 공사전 사전 입회 요청하고, 굴착공사시 확인굴착(인력)을 시행하여 상수도관 확인(매설 깊이, 관경, 위치 등) 후 공사시행

2) 확인굴착을 통해 확인된 상수도관과 귀 공단에서 지하에 매설하는 시설물 등의 이격거리가 「상수도관 보호 및 순찰, 입회업무 지침」상 상수도관 유지관리에 지장이 없는 이격거리(50㎝) 이상 확보 할 것

3) 부득이 상수도시설물을 이설하여야 할 경우 상수도관 이설계획(도면포함)을 수립하여 상수도사업본부(배수과)와 협의 후 공사를 시행하여야 하며, 이설에 필요한 모든 비용은 원인자가 부담하여야 함

4) 굴착공사 시 상수도시설물에 피해가 발생하지 않도록 시행해야 하며 상수도시설물을 손괴하게 될 경우 「서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례」에 의거 손괴자에게 원인자부담금을 징수.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 02/17
박종일
협조자
시행	급수운영과-2602	(	2023. 2. 17.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(3)