문서번호	녹색에너지과-4179
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	에너지정책팀장	녹색에너지과장
최정민	최철웅	02/18 김호성

「서울에너지공사」

설연휴·해빙기 대비 시설 현장점검 결과보고

2021. 2.

기후환경본부

(녹색에너지과)

「서울에너지공사」

설연휴·해빙기 대비 시설 현장점검 결과보고

설연휴 및 해빙기 대비 각종 열공급 사고에 선제적으로 대응코자 실시한 서울에너지공사 열원시설 및 열수송관 등 현장점검 결과를 보고드림

□ 추진 근거

○ 서울시 서울에너지공사 설립 및 운영에 관한 조례 제33조(감독), 34조(보고 및 검사)

○ 서울에너지공사 시설 현장점검 계획수립(녹색에너지과-2742 2021.2.1.)

□ 점검 개요

○ 점검일시 : ’21. 2. 8.(금) 10:00~18:00

○ 점 검 자 : 녹색에너지과장, 에너지정책팀장, 담당

○ 점검대상 : 서울에너지공사 소관 열원시설(열전용보일러, 열병합발전시설) 및 열수송관 등

○ 점검내용(요약)

연번	구분	점검 장소
1	동부지사 (노원구)	° 시-동부지사 간담회 (열수송관 점검, 양원지구 시범사업 등) ° 열공급 설비(중앙제어실 포함) ° 수소연료전지 발전소 ° 노원자원회수시설 소각열 발전보일러 등
2	본사, 서부지사 (양천구)	° 시-본사-서부지사 간담회(스마트 재난안전센터, 열공급 중단 대응 등) *********** 보일러 수관 점검 ° 목동 열공급설비(중앙제어실 포함)
3	마곡지사 (강서구)	° 시-마곡지사 간담회(마곡열병합 발전소 건립 현안) ° 마곡 열공급설비(중앙제어실 포함) ° 마곡열병합 발전소 부지(청소시설 이전 부지포함) 등

○ 점검방법 : 각 시설별 주요현장 사전 조사후 선택 순찰 점검

□ 점검 결과

	< 총 평 >
○ 서울에너지공사 주요 시설물 현장점검 결과 안전한 열공급을 위한 시설물 유지·관리는 진행중에 있음. ○ 열원시설(보일러, 발전소)은 노후시설물임을 감안해도 ***********시설의 정비·정돈이 시급하고, 중앙제어실의 경우 데이터에 기반한 합리적인 자동 매뉴얼 운영방식 검토 필요 ○ 열수송관 누수 대비 **********조속 처리하되, 누수감시선 활용 현장 모니터링 보다는 원격 모니터링으로 개선 필요

□ 세부 점검내용 및 결과

① 동부지사

연번	현장 현황	검토의견(시정 요구)
1	° 열수송관 점검 관리 현황 - 열수송관 누수방지 대응 업무 - 열화상카메라 탑재차량 활용 등 ° 양원지구 누수감시선 시범사업 추진 - 약 2.3㎞ 300미터당 1개 설치 - 배관매설 현장에서만 점검 가능	************************************* ° 시범 설치중인 누수감지 시스템 운영 방식을 보다 효율적으로 개선할 필요가 있음 ※ 순찰자 현장점검 → 원격 모니터링
2	° 노원발전소 중앙제어실 - 온수 리턴수 압력 및 온도 조정, 방법 등 ° 노원 발전소 시설물 관리*** - 연결부 급수배관(가성소다 이송 배관 플랜지 등) ************* - 발전기 터빈 케이싱 볼트 체결 상태 (아이볼트 등 유지관리 매뉴얼 확인요) - 통행로에 폐자재 적치 및 정돈 상태 *************	° 중앙제어실 운영 방식 개선 필요 - 운영 자동화 방식 도입 - 운영 매뉴얼 작성·운용(경험에 의한 운전 지양) - 온수 공급온도 및 압력에 대한 정확한 가이드 라인 필요 *****************요
3	° 수소연료전지 발전소 **********	**************************************************

② 본사, 서부지사

연번	현장 현황	검토의견(시정 요구)
*	************************ ******************	********************
2	° 본사 스마트 재난안전센터 - 열공급 중단 등 사고 처리 대응	° 열공급 중단 재난대응 철저 - 해빙기 대비 사고대비, 매뉴얼 정비 등
3	° 목동보일러 수관 **** 현장점검 - 7대 보일러 중 5대 운영중이며 ******************* ° 목동발전소 시설, 중앙제어실 등 - 보일러 주위 배관 케이싱 상태, 장비 도색 *************** - 판넬 투명 커버 파손 미조치 등	° 설치된 보일러 대상 안전점검 및 보완조치 확행 ° 발전소 시설물 정비·정돈 필요

③ 마곡지사

연번	현장 현황	검토의견(시정 요구)
1	° 마곡열병합 발전소 추진 - 부지확보 진행상황 - 청소시설 이전 부지 등	° 유관기관과 적극 협의하여 적기에 공사 착공 할 수 있게 추진 필요

□ 향후계획

○ 점검결과는 서울에너지공사에 통보하여 조치결과 제출

*********************

**************************************************************