자체점검 조치명령대상 점검확인서(OOOO상가)

	결재	조사관	검사지도팀장	예방과장
		김경환	강우선	03/09
				김금숙

□ 대 상 명:	******
□ 위 치:	****************	□ 대표자(관계자):		*******
□ 전화번호:	*************	□ 소방안전관리자:		******
		□ 검사구분:	작동기능점검
□ 문서번호:	예방과-3720(2023. 3. 2.)
		□ 확인일자:	2023. 3. 6.(월)
□ 확인내용		□ 확인자:	위.김창순, 장.김경환

소방시설의 종류	시정보완내용	관련법령	보완기한	결과
소화기구 (소화기)	◯ 소화기 충압 불량 1층 입구 앞 (1EA)	화재안전기준 (NFSC 101)	2023.2.28.	완비 (이상없음)
	◯ 소화기 내용연수 연한 초과 2층 219호 옆 (2EA) 2층 217호 옆 (1EA) 2층 204호 – 203호 사이 (2EA) 1층 16호 점포 앞	소방시설법 시행령 제15조의4
경보설비	◯ 감지기 단선 1층 16호 점포 안 (2개소) ◯ 발신기 높이 불량 2층 소화전 (2F-2) ◯ 수신기 예비전원 불량 2층 수신기 (12V, 600mAh) ◯ 광전식 감지기 감지부 탈락 세탁소 옆 지하 계단 (1EA)	화재안전기준 (NFSC 203)
소화설비	◯ 수조 유효수량 불량 (가용가능한 수원이 없음) 옥상층 전용실 ◯ 펌프 전원 미투입 및 기동 불가 옥상층 전용실	화재안전기준 (NFSC 102)		불량
비고	◯ 감지기 단선 1층 16호 점포 안(수호네집밥, 자매식당) 전압상태 확인바 정상임. ◯ 옥내소화전설비 정상 작동 불가 및 고가수조에 수원이 없는 상태로 확인서 징구하였으며, 입건조치 예정.

끝.