문서번호	급수운영과-10860
결재일자	2023. 6. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
차용운		김영환	06/18
			성기선
협조

누수탐지 작업일보

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6. 16.

급수운영과

일시			2023년 6월 16일 탐지(금요일) 날씨 맑음
탐지 위치			중블록명				탐지구분				위 치								비 고
			대방 04 신정 04 목동 03				음 청 식				구로동 532-174번지 일대, 구로동 442-157번지 일대
							다 점 식				- 개봉동 344-25번지 일대, 방화동 608-26번지 일대
탐 지 원			총 괄 업 무								탐 지 반					기간제
											차용운, 주길석, 원동원					김원준, 이영기, 신학원, 이경구
음청식 누수탐지
연번	위 치 (도로명)						도 종	관로 구경			소블록	수압	접수시간		처리내용		가압.시장 역사.하수		야탐.민탐 일탐.계탐			비고
1	구로동 532-174번지 일대						ASP	20			대방 04-08	-	-		누수(누수복구반 작업지시)				계획탐지			탐지 114
2	구로동 442-157번지 일대						ASP	20			대방 04-08	-	-		누수(누수복구반 작업지시)				계획탐지			탐지 115
다점식 누수탐지
연번	소블록명	로거 설치									누수탐지 결과								가압 시장 역사 하수		야탐 민탐 일탐 계탐		비고
		센서 구간		연장 (m)	설치위치			설치 구경 (mm)		재질	총음 수집 (분)	횟수	시간 간격 (분)		누수확율 (%)	이점 재탐 여부	누수 위치
1	신정 04-03	1-2		84	개봉동 344번지 일대			100		DCIP	10	5	5		91	-	누수 (개봉동 344-25번지)		-		계획 탐지		탐지 116
2	목동 03-07	1-2		75	방화동 608-26번지 일대			40		DCIP	10	5	5			-	누수처 없음 (건 수)		-		민원 탐지
탐 지 연 장(음청식)
km				인입관		50mm이하			80mm			100mm		150mm		200mm		250mm		300mm
				0.1		0.5			0.5			0.6		0.2		0.3		-		0.1
2.3				500mm		700mm			900mm이상

붙임  1. 누수탐지_적출관리_적출보고서(탐지 114 구로구 구로동 532-174) 1부.

2. 누수탐지_적출관리_적출보고서(탐지 115 구로구 구로동 442-157) 1부.

3. 누수탐지_적출관리_적출보고서(탐지 116 구로구 개봉동 344-25) 1부.

4. 2023.06.16(금))기간제 작업일보 1부.  끝.