문서번호	생산관리과-6018
결재일자	2023. 6. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
라승보		김형준	06/22
			어용선
협 조

『세종~포천(안성~구리 간) 건설공사(14공구)』

고덕대교 가설벤트 설치 협의 검토 보고

2023. 06.

생  산  부

(생산관리과)

『세종~포천(안성~구리 간) 건설공사(14공구)』

고덕대교 가설벤트 설치 협의 검토 보고

『현대건설에서 시행중인 고덕대교 강교 받침(P4~P5) 가설벤트 설치 관련 인접 상수도관 조치에 관한 업무 협의가 있어 보고 드림.

※ 한국도로공사 용인구리건설사업단 관리2팀 – 1465호('23. 06. 16)

현대건설 IZ29-2023-130('23. 06. 19)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 세종~포천 고속도로 안성-구리 건설공사(제14공구)

ㅇ 공사위치 : 고덕대교(토평삼거리 인근 구리한강시민공원)

ㅇ 시 행 자 : 한국도로공사(시공사 : ㈜현대건설)

ㅇ 공사개요 : 고덕대교 강교 설치를 위한 가설벤트 설치

가설벤트설치

□ 상수도관 저촉 현황

ㅇ 강북취수장 → 구의 및 뚝도정수센터 도수관

- 2009년 부설, 강관 D=2200㎜ × 2열, 심도(1.62m ~ 2.8m)

ㅇ 횡단굴착 현황

상수도관 심도(2.8m)

상수도관 심도(1.6m)

□ 상수도관 안전성 검토 결과

시공사(현대건설) 제출 상수도관 안전성 검토보고서 인용

기준치(강관 핸드북 설계편) : 용변형률(관경의 5%), 관종 STWW400 허용응력도(1400㎏f/㎠, 137MPa)

ㅇ 가설벤트 설치 및 크레인 작업시 상수도관에 미치는 영향 : 허용치 이내

- 상수도관에 미치는 최대 휨압축응력 : 59.45Mpa (허용치 137Mpa 이내)

- 상수도관 최대 변위 : 36.22㎜ ( 허용치 110㎜ 이내)

ㅇ 다만, 지반 상태의 불확실성 등을 감안하여 계측관리 필요

- 계측기 측정 계획 (지중경사계 2곳, 지표침하계 2곳)

계측항목	측정시기	측정빈도	비 고
지중경사계	공사중	2회/일, 5일간
	공사후	1회/주, 2주간
지표침하계	공사중	2회/일, 5일간
	공사후	1회/주, 2주간

- 계측기 측정 위치

□ 조치의견

ㅇ 한국도로공사에 아래와 같이 회신코자 함.

- 제출된 상수도관 안전성 검토 보고서와 다르게 시공 할 경우 재 협의 바람.

- 공사시행 7일전 강북아리수정수센터(원수관리과)에 입회 요청 할 것.

- 계측기 설치 및 최초 계측은 강북정수센터(원수관리과) 입회 하 시행

· 계측결과 공유 (공유자 : 강북정수센터 원수관리과 김종필 주무관)

- 공사 완료후 1주일 간은 매일 계측으로 관로 변위 여부 확인 필요

- 공사 완료 후 복구 철저 (벤트지지 콘크리트 철거 및 토사 원상복구)

- 상수도분야 건설사업관리인 현장 상주하여 현장관리 요망.

- 진동 및 손괴로 인한 사고 발생시 즉시 원인자부담으로 복구 시행.

- 기타 일반적인 사항은‘상수도관 보호를 위한 협의 조건’참조

ㅇ 강북아리수정수센터(원수관리과)에 공사장 입회 요청

- 공사개요 및 상기 협의내용 숙지 (계측기 측정 관리 등)

- 공사 시행시 현장 입회하여 상수도시설물 보호 적정 여부 확인

붙임  1. (공문) 고덕대교 접속교 구간 공사시행 협의요청 1부.

2. 공사개요 및 가설벤트 설계도면 1부.

3. 상수도관 안전성 검토서 1부.

4. 계측수행 계획서 1부.

5. 상수도관 보호를 위한 협의 조건(일반사항) 1부. 끝.