문서번호	급수운영과-13054
결재일자	2023. 7. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
차용운		代강병국	07/18
			김근용
협조

누수탐지 작업일보

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7. 18.

급수운영과

일시			2023년 7월 18일 탐지(화요일) 날씨 흐림, 비
탐지 위치			중블록명				탐지구분				위 치								비 고
			신월 03 신정 05 우장산 01				음 청 식				신월동 455-2번지 일대, 오류동 46-5번지 일대
							다 점 식				- 화곡동 24-206번지 일대
탐 지 원			총 괄 업 무								탐 지 반					기간제
											차용운, 원동원, 주길석					김원준, 이영기, 신학원, 이경구
음청식 누수탐지
연번	위 치 (도로명)						도 종	관로 구경			소블록	수압	접수시간		처리내용		가압.시장 역사.하수		야탐.민탐 일탐.계탐			비고
1	신월동 455-2번지 일대						ASP	200			신월 01-25	-	-		누수처 없음 (건 수)				민원탐지
2	오류동 46-5번지 일대						ASP	150			신정 05-01	-	-		누수처 없음				계획탐지
다점식 누수탐지
연번	소블록명	로거 설치									누수탐지 결과								가압 시장 역사 하수		야탐 민탐 일탐 계탐		비고
		센서 구간		연장 (m)	설치위치			설치 구경 (mm)		재질	총음 수집 (분)	횟수	시간 간격 (분)		누수확율 (%)	이점 재탐 여부	누수 위치
1	우장산 01-26	1-2		72	화곡동 24번지 일대			100		DCIP	10	5	5		93	-	누수(화곡동 24-206번지)		-		민원 탐지		탐지 133
탐 지 연 장(음청식)
km				인입관		50mm이하			80mm			100mm		150mm		200mm		250mm		300mm
				0.1		0.1			0.2			0.5		0.6		0.4		-		0.1
2.0				500mm		700mm			900mm이상

붙임  1. 누수탐지_적출관리_적출보고서 (탐지 133 강서구 화곡동 24-206) 1부.

2. 2023.07.18(화)기간제 작업일보 1부.  끝.