문서번호	물재생시설과-9982
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김태형		이경주	08/01
			김윤수
협 조
	수질관리팀장			代천소영
	물재생기획팀장			조장환
	물재생기전팀장			장태옥
	물재생기술팀장			김경종

물재생센터 운영현황 보고('23.6)

2023. 7.

물순환안전국

(물재생시설과)

물재생센터 운영현황 보고('23.6)

시설과장/담당관 : 김윤수☎2133-3820 운영팀장 : 이경주☎3830 담당 : 김태형☎3836

'23. 6월 기준 4개 물재생센터 하수처리 통계 및 운영·관리 현황을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		하수처리 및 수질관리

□ 하수처리

ㅇ 6월 기준 하수처리량은 일평균 440만㎥로 운영용량 대비 88%를 가동

- 일평균 가동률 : 서남 97%, 중랑 86%, 탄천 89%, 난지 77%

- 일최대 가동률 : 서남 134%, 탄천 123%, 중랑 109%, 난지 126%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	서 남	탄 천
시설용량 (만㎥/일)		498	159	86	163	90
'23.6월	일 최대	610	173	108	218	111
	일 평균	440	136	66	158	80
	평균 가동률(%)	88%	86%	77%	97%	89%
	최대 가동률(%)	122%	109%	126%	134%	123%

ㅇ 6월 강수량은 195.6mm로 최근 5년 동월 평균(176.7mm) 대비 110% 많음

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	2022년							‘23년
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
강수량	393.8	252.3	564.8	201.5	124.1	84.5	13.6	47.9	1.0	10.5	96.9	155.6	195.6
처리량	432	485	544	484	449	419	397	401	383	386	397	430	440
중랑	129	147	158	146	139	132	127	125	117	119	114	131	136
난지	61	70	89	72	61	53	50	52	51	52	57	64	66
서남	167	187	205	180	168	159	152	155	149	149	154	157	158
탄천	74	82	91	85	81	75	68	69	66	66	72	78	80

ㅇ 타시도 하수 유입량은 일평균 249,842천㎥(전월대비 1% 증가), 침출수 반입량은 446㎥(전월대비 29% 감소), 음폐수 반입량은 411㎥(전월대비 8% 증가)

구 분			반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율
			'23.5월	'23.6월
총 괄	하 수		247,105	249,842	2,737	1%
	침 출 수		624	446	-178	-29%
	음 폐 수		564	611	47	8%
중 랑	하 수	의정부시	858	838	-20	-2%
	침 출 수	성동구	4	4	0	0%
	음 폐 수	강동구, 도봉구	238	262	24	10%
난 지	하 수	고양시	28,035	30,197	2162	8%
	침 출 수	월드컵공원	550	357	-193	-35%
	음 폐 수	마포,서대문,영등포,은평	119	133	14	12%
서 남	하 수	광명시	134,281	132,198	-2,083	-2%
	침 출 수	강남,영등포, 수도권매립지	13	18	5	38%
	음 폐 수	강남 등 15개구	207	216	9	4%
탄 천	하 수	과천, 하남	83,931	86,609	2,678	3%
	침 출 수	서초, 하남	61	67	6	10%

********************************************

□ 수질현황

ㅇ ********************************************************************************** 방류수질은 모든 센터에서 안정적이며 하수도법 수질기준 이내로 적법하게 운영

<‘23. 6월 물재생센터 수질 총괄 현황>

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

항목 구분			BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수수질기준			10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
중랑	'23.5월	유입	144.0	70.7	93.9	30.5	3.45	115,319
		방류	***	***	***	****	****	***
	'23.6월	유입	118.5	61.7	88.9	27.8	2.97	135,033
		방류	***	***	***	****	****	***
난지	'23.5월	유입	111.7	86.3	69.8	29.4	2.87	202,258
		방류	***	***	***	****	****	***
	'23.6월	유입	114.6	84.2	67.5	27.8	2.73	210,133
		방류	***	***	***	****	****	***
서남	'23.5월	유입	143.2	91.1	125.1	34.4	3.8	316,452
		방류	***	***	***	****	****	***
	'23.6월	유입	129.9	88.3	140.8	33.148	3.630	300,000
		방류	***	***	***	****	****	***
탄천	'23.5월	유입	164.0	80.1	128.2	37.2	3.917	136,710
		방류	***	***	***	***	****	***
	'23.6월	유입	178.8	80.4	162.7	41.4	4.00	131,000
		방류	***	***	***	***	****	***

Ⅱ		폐기물 및 분뇨관리

□ 폐기물 발생 및 처리현황

ㅇ 6월 폐기물 발생량은 일평균 1,874톤으로 전월대비 247톤 감소, 전년 동월 대비 10톤 감소

- 전월대비 : 2,121('23.05월) → 1,874('23.06월), 감 247톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 △156, 난지 △16, 서남 △18, 탄천 △53

- 전년대비 : 1,884('22.06월) → 1,874('23.06월), 감 10톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 △70, 난지 44, 서남 △54, 탄천 70

<'23.6월 폐기물 발생량>

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분 뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,874	1,844	1,830	11	3	30	0	22	8
중 랑	643	631	626	3	2	12	0	9	3
난 지	387	378	375	3	0	9	0	9	0
서 남	521	512	508	3	1	9	0	4	5
탄 천	323	323	321	2	0

***********************************************

ㅇ 6월 폐기물 처리량은 일평균 2,061톤으로 전월대비 60톤 감소, 전년 동월대비 341톤 증가하였으며, 발생량 대비 처리량 비율은 110%

- 전월대비 : 2,121('23.05월) → 2,061('23.06월), 감 60톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 18, 난지 △18, 서남 △10, 탄천 △50

- 전년대비 : 1,720('22.06월) → 2,061('23.06월), 증 341톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 276, 난지 37, 서남 30, 탄천 △1

<'23.6월 폐기물 처리량>

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립 (협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (슬러지)	소계	건 조	소 각
계	2,061	684	38	281	365	1,377	1,104	273
중 랑	821	278	11	158	109	543	543
난 지	385	122	11	17	94	263	125	138
서 남	529	136	14	56	66	393	258	135
탄 천	326	148	2	50	96	178	178

<자체처리시설 설계용량>

(단위 : 톤/일)

구분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
건조시설	기존	1,285	650	150	200	555
	계획	540	-	130 (기본 및 실시설계)	140 (기본 및 실시설계)	-
소각시설		300	-	150	-	150

□ 정화조 및 분뇨처리

ㅇ 6월 분뇨처리량은 전월대비 6% 증가한 일평균 12,389㎘로 전월대비 정화조 분뇨가 6% 증가, 재래식 화장실 분뇨가 8% 증가

- 센터별 증감률 : 중랑 5% 증, 난지 9% 증, 서남 6% 증

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감량	증감율
			'23.5월	'23.6월
총 계	소 계	12,500	11,637	12,389	752	6%
	정화조		11,576	12,323	747	6%
	분 뇨		61	66	5	8%
중 랑	소 계	4,000	4,545	4,778	233	5%
	정화조		4,513	4,750	237	5%
	분 뇨		32	28	-4	-13%
난 지	소 계	4,500	3,287	3,575	288	9%
	정화조		3,270	3,553	283	9%
	분 뇨		17	22	5	29%
서 남	소 계	4,000	3,805	4,036	231	6%
	정화조		3,793	4,020	227	6%
	분 뇨		12	16	4	33%

* 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

Ⅲ		에너지 관리

□ 소화조 운영 및 소화가스 관리현황

ㅇ 소화가스 ******************************하여 165천N㎥을 사용하고 8천N㎥을 잉여가스로 배출

- 주 사용처 : 건조 보일러 52%, 열병합발전 21%, 도시 가스화 14%

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지 유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율 (%)	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지 유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	전월 가스발생량 (N㎥/일)
계		-	-	-	-	-	-	-	*******	*******
중 랑	#단단	1,212	4.7	81.7	****	2.4	75.2	1,212	******	******
	# 2단	4,790	6.6	64.8	****	2.6	58.2	4,659	******	******
난 지	# 1	1,128	4.7	69.8	****	2.8	64.1	932	******	******
	# 2	730	6.9	60.2	****	2.7	60.4	979	******	******
서 남	# 1	1579	4.3	67.5	****	2.7	57.8	1,549	******	******
	# 2	2,337	4.3	72.0	****	2.9	59.3	2,337	******	******
	현대화	910	4.1	67.9	****	3.3	60.1	968	*****	*****
탄 천		2,006	4.34	62.1	****	3.17	56.0	2,006	******	******

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	서 남	탄 천
****************	*****************	****************	************
		*****************
******************	*****************
		******************

*******************************************

<소화가스 사용 현황>

(단위 : N㎥/일)

구 분		계	중 랑	난 지	서 남	탄 천
***		*******	******	******	******	******
가용량		173,262	79,304	20,774	46,973	26,211
사용량		165,384	74,844	18,814	46,275	25,451
사용내역	가온보일러	20,630	0	0	8,484	12,146
	가스발전기	0	0	0	0	0
	건조보일러	86,755	51,896	10,241	11,313	13,305
	소각장 보조보일러	28	0	0	28	0
	도시가스화	22,948	22,948
	열병합발전	35,023		8,573	26,450
잉여가스 소각량		7,878	4,460	1,960	698	760

*************************************************

<소화가스 총발생량 추이>

****

***************************************************************************************************************************

Ⅳ		기타 현황

□ 약품 사용현황

<응집약품 사용량 현황>

센터명	처리장	공법		총인 여부	설계용량 (만㎥/일)		약품 종류	약품 사용량(Kg)		증감률
								‘23.5월	‘23.6월
중랑	현대화	YDF		총인	25		Al계	*******	*******	***
	2처리장	(MDF)		비총인	46		Al계	*******	*******	***
			URC	총인		(20)	Al계	*******	*******	****
	3처리장 (A,B 계열)	(MDF)		비총인	41.6		Al계	*******	*******	****
	3처리장(C,D) 4처리장	가압부상		총인	41.2		Al계	*******	*******	****
난지	1처리장	-		비총인	39.1		Al계	*******	*******	***
	2처리장				46.9		Al계	*******	*******	**
탄천	1처리장	(MDF)		비총인	49		철계	*******	*******	****
			가압부상	총인		(24.5)	철계	*******	*******	***
	2처리장	(MDF)		비총인	41		철계	*******	*******	****
			가압부상	총인		(20.5)	철계	*******	*******	****
서남	1처리장	-		비총인	53.3		철계	*******	*******	**
	2처리장	-		비총인	73.7		철계	*	*	**
			Actiflow	총인		(73.7)	Al계	*******	*******	**
	현대화	YDF		총인	36.0		Al계	******	******	***

*****************************************************

******************************************

****************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 탈수약품 사용 현황

ㅇ 6월 슬러지케익은 일평균 1,830톤이 발생하고 이에 따라 일평균 27,926㎏의 탈수약품 사용

- 센터별 케익량 : 중랑 626톤 > 서남 508톤 > 난지 375톤 > 탄천 321톤

- 전월 대비 케익량 54톤 감소, 약품사용량 4,762Kg 감소

‣ 중랑 20톤(감), 난지 5톤(감), 서남 22톤(감), 탄천 7톤(감)

<슬러지 케익량 및 약품사용 현황>

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`23.5월	`23.6월
총 계	케익량	1,884	1,830	-54
	약품량	32,688	27,926	-4,762
중 랑	케익량	646	626	-20
	함수율	77.83	77.60	-0.23
	약품량	934	885	-49
	주입률	0.69	0.65	-0.04
난 지	케익량	380	375	-5
	함수율	78.08	77.73	-0.35
	약품량	608	579	-29
	주입률	0.72	0.69	-0.03
서 남	케익량	530	508	-22
	함수율	78.28	78.17	-0.11
	약품량	29342	24,643	-4,699
	주입률	25.506	22.212	-3.294
탄 천	케익량	328	321	-7
	함수율	75.78	76.9	1.12
	약품량	1,804	1,819	15
	주입률	0.93	0.92	-0.01

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상(서남, 탄천)

□ 재이용수 이용 현황

ㅇ 6월 재이용수 이용량은 8,992천 톤으로 처리수 재이용률은 7%임

- 처리수 재이용률 : 중랑 14%, 탄천 6%, 서남 3%, 난지 2%

<’23.6월 재이용수 이용 현황>

(단위 : 천톤)

구 분 처리장	하수처리 누계 (만톤)	재이용수 총계	장내용수				장외용수
			소계	세척수 · 청소수	냉각수	기타	소계	하천 유지	기타
계	13,206	8,992	4,184	1,489	627	2,068	4,808	4,766	42
중 랑	4,111	5,789	1,006	282	76	648	4,783	4764	19
난 지	1,982	461	461	151	72	238	0	0	0
서 남	4,727	1,234	1,213	646	451	116	21	0	21
탄 천	2,386	1,508	1,504	410	28	1,066	4	2	2

□ 전력사용량

ㅇ 6월 총 전력사용량은 45,073MWh으로(자체발전 비율 0.07%) 전월대비 3.8% 감소하고 전년 동월대비 1.2% 증가

- 센터별 전력사용 비율 : 중랑 16%, 난지 14%, 서남 0%, 탄천 0%

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	서남	탄천
연 누계		276,189	90,069	34,156	105,626	46,338
`23.6월	계	45,073	14,913	5,869	16,888	7,403
	한전	45,041	14,889	5,861	16,888	7,403
	자체발전 (비율%)	32	24	8	0	0
		0.07%	0.16%	0.14%	0%	0%

Ⅴ		행정사항

□ 6월 물재생센터 운영현황 공유

ㅇ 물재생센터 유입·방류수질 모니터링 철저 및 수처리 공정 관리 강화

ㅇ 정확한 통계자료 생성을 위해 물재생센터 운영관리시스템 입력자료 검증 철저 및 적기 입력.  끝.