문서번호	원무과-10915
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	원무과장
유경식	이효영	08/31
		최동철
협 조

2023년 실내공기질 측정 계획

2023.   8.

어린이병원

(원무과)

2023년 실내공기질 측정 계획

우리 병원의 공기질 유지관리를 위해 실내공기질을 측정·관리하여 내원객 및 직원의 건강을 보호하고 쾌적한 환경을 제공하고자 합니다.

Ⅰ		추진근거

□ 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제3조 및 제12조

Ⅱ		측정내용

□ 측정대상

ㅇ 의료기관: 진료병상 100개 이상 또는 연면적 2,000㎡ 이상

ㅇ 실내주차장: 연면적 2,000㎡ 이상

□ 측정항목 및 주기

ㅇ 유지기준

규분	측정항목						측정주기
	미세먼지(㎍/㎥)		이산화탄소(ppm)	포름알데히드 (㎍/㎥)	총부유세균(CPU/㎥)	일산화탄소(ppm)
	PM-10	PM-2.5
병원	75이하	35이하	1,000이하	80이하	800이하	10이하	1회/년
주차장	200이하	-		100이하	-	25이하	1회/년

ㅇ 권고기준

규분	측정항목				측정주기
	이산화질소(ppm)	라돈(BC/㎥)	총휘발성 유기화합물(㎍/㎥)	곰팡이(ppm)
병원	0.05이하	148이하	400이하	500이하	1회/2년
주차장	0.3이하		1,000이하	-	1회/2년

□ 측정장소

구분	측정위치	비고
*********	****************************
****	*****************

Ⅲ		세부계획

□ 사 업 명: 2023년 실내공기질 측정

□ 업 체 명: ************

□ 측정내용: *********************

**	**********	****
****	********************************	********

*******	*********************	***************
********	*********************

□ 검사일정: *******

□ 소요예산: **********************

ㅇ 예산과목: 어린이병원원무과, 전문특화된의료서비스제고, 어린이병원진료

수준제고, 어린이병원청사시설유지관리, 일반운영비, 사무관리비

□ 지출방법: *******************

Ⅳ		행정사항

□ 측정 후 30일 이내 측정결과 제출(서초구청) 및 3년간 기록 보존

□ 측정결과 기준 초과 시 별도 계획 수립하여 조치 후 재측정

붙임   산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.