문서번호	운영과-2376
결재일자	2023. 9. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이준석		송종봉	09/05
			代송종봉
협조

2023년 감시제어시스템 유지관리용역 정기점검 결과보고 (8월)

2023. 9.

난지물재생센터

[운영과]

감시제어시스템 유지관리 용역 정기점검 결과 보고

우리센터 중앙제어실 및 현장 감시제어시스템의 유지관리를 위해 실시중인 감시제어시스템 유지관리 용역의 정기점검 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ ‘23년 감시제어시스템 유지관리용역 계획(운영과-135)’23.01.18

○ ‘23년 감시제어시스템 유지관리용역 시행(운영과-224)’23.01.27

□ 계약현황

○ 용 역 명 : 2023년 난지물재생센터 감시제어시스템 유지관리 용역

○ 계약업체 : ****************

○ 계약금액 : ******************************

○ 용역기간 : 2023. 3. 6. ~ 2023. 12. 31.

□ 용역개요

○ 점검 : 정기점검(월 1회), 긴급점검(수시)

○ 대상 : 중앙제어실 및 현장 RSC반 (22개소)

구 분	시설구분	시 설 명	비 고
용역대상 (22개소)	수처리(10)	1초침동1계열, 2계열, 3계열, 1종침동, 2종침동, 급수동, 급수동, 방류동, 1송풍기동, 2송풍기동
	슬러지처리(9)	1농축기동, 발전기동, 위생투입동, 위생농축기동, 건조기동, 2농축기동, 소화조동, 보일러동, 탈수기동
	공통(3)	중앙제어실, TMS실, 수전동

□ 주요작업 내용 (8월)

구 분	주요점검 내용
정기점검 (1회) 시행	- 중앙제어실 서버 및 현장 제어용 PC HMI 점검
	- PLC 동작상태 확인 및 성능점검 (CPU, I/O, 네트워크)
	- 감시제어시스템 네트워크 선로 점검 등
	- 감시제어시스템 환경 정비 (RSC 및 네트워크 판넬 먼지제거)
수시점검 (4회) 시행	- 건조설비 PLC DI카드 접점 이상으로 DI카드 교체
	- 1처리장 종침 스컴스키머 현장 시퀀스 및 RCS I/O 수정
	- 중앙제어실 HMI 모니터링 화면 수위계 설정값 수정
	- 중앙제어실 HMI 감시화면 구성 변경

□ 정기점검 결과

○ 점검기간 : ‘23. 8. 1. ~ 23. 8. 31.

○ 점검결과 : 붙임참고

붙임  1. 감시제어시스템 유지관리 점검보고서 (8월) 1부.  끝.