통수 전 수질검사 결과 보고(상도배수지)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
김재돈		최성호	10/20
			홍기관
협 조

상도배수지 내부청소후 통수 전 수질검사 수질검사 실시한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자  공업6급    성명 : 김 재 돈

가. 근    거: 2023년 하반기 항청소 시행 및 협조요청(노량진배수지외 6개소)

〔시설관리과-15345('23.9.4.)〕

나. 검사일자: 2023. 10. 20.(금)

다. 대상시설: 상도배수지 1지(지별용량: 10,000㎥)

라. 검 사 자: 공업6급 김재돈

마. 현장 검사결과

구 분	탁도	잔류염소	pH	철	판 정
기 준	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하
상도배수지 (1지)	0.20	0.26	7.1	0.03	적 합

. 끝.