아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	정수지 통수전 수질검사 결과 보고(1-1정수지)

정수지 청소 완료에 따른 통수 전 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고하고자 함.

ㅇ 검사대상 : 1-1정수지

ㅇ 시설용량 : 11,500톤

ㅇ 검사일시 : 2023. 11. 1.(수)

ㅇ 검 사 자 : 이준호, 이경우, 박남규

ㅇ 검사항목

항 목	탁도	잔류염소	PH	철	구리	아연	망간	판정	비고
수질 기준	0.5NTU이하	0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하	1.0mg/L 이하	3.0mg/L 이하	0.05mg/L 이하
측정값	0.05	0.45	7.2	불검출	0.01	0.03	0.009	적합

ㅇ 결과조치 : 1-1정수지 통수.  끝.

주무관	서상훈		정수과장	11/01
김민섭
협조자
시행	정수과-10303	(	2023. 11. 1.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27, 뚝도아리수정수센터 2층 정수과 (성수동1가)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5555	/전송	02-3146-5509	/	kokobe08@seoul.go.kr	/	대시민공개