문서번호	급수운영과-20525
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최규찬		이문성	12/29
			代이문성
협조

급수협의 보고(월계동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북 부 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

	명에 의거 담당업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장 조사후 아래와 같이 복명합니다.
2023. 12. 29.
복명자 :지방시설주사보 성명 : 최규찬

□ 건축허가 신청현황

○ 위     치 : **************

○ 건 축 주 : ********

○ 규     모 : *****************

○ 용     도 : **************

※ 관련근거 : 노원구청 건축과-27605호(2023.12.27.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : 월계배수지(월계1증압)

- 평균표고 : 58m

- 수    압 : ******

○ 주변 관로현황 : 1989/SSP/50㎜

○ 급수가능 여부 : 4층까지 순직결급수가능

○ 공사개요(예정) : 급수관(30㎜) 부설

- 계량기 설치: 가정용(D30)

※ 구경산출【급수공사 업무지침, 건축물설비등에관한규칙(별표3), 단위건물 바닥면적당 사용수량 적용】

◇ 다세대주택 / 가정용 : 30mm

- 급수관 구경

9세대(∅30mm) < 10세대(∅30mm)

□ 조치의견

○ 상기 건축(예정) 지역은 4층까지 배수관의 수압으로 물탱크 없이 급수가능 하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행하도록 노원구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에

방지하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.