문서번호	시설과-1064
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
송희성		김성현	01/30
			문석기
협 조

2024년 서울대공원 태양광설비 유지관리 계획

2024. 2.

서 울 대 공 원

시 설 과

2024년 서울대공원 태양광설비 유지관리 계획

서울대공원 태양광설비를 주기적으로 점검 및 보수하여 각종 사고예방 및 설비운영에 만전을 기하고자 유지관리 계획을 보고드림.

□ 추진근거

ㅇ 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준(2021.4.15.)

ㅇ '24년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획알림(녹색에너지과-2572(2023.1.29.)

□ 태양광설비 제원 및 현황

ㅇ 종합관리사무소 태양광(총 용량 60kW)

- 계통도

주차장쪽 태양광모듈(28.8kW=200W×144ea) ※ 12직렬1회로 12병렬로 구성		DC접속반(좌)		인버터(좌) (31kW)		케이블 병렬연결		종관소 전기실 전력 공급
호수쪽 태양광모듈(31.2kW=200W×156ea) ※ 12직렬1회로 13병렬로 구성		DC접속반(우)		인버터(우) (31kW)

- 설비 현황

설비명	제조업체	모델명	단위용량	개수	총규모
DC접속반	(주)지엔피	12CH	30kW	2대	60kW
인버터	(주)지엔피	GTL-030	30kW	2대
태양광모듈	(주)에스에너지	SM-200PD0	200W	300대

ㅇ 오수처리장 태양광설비(총 용량 100kW)

- 계통도

처리장쪽 태양광모듈(52.1kW=310W×168ea) ※ 12직렬1회로가 14병렬로 구성)		DC접속반(좌)		인버터(좌) (51kW)		오수처리장 전기실 전력 공급
실험실쪽 태양광모듈(48.4kW=310W×156ea) ※ 12직렬1회로가 13병렬로 구성)		DC접속반(우)		인버터(우) (51kW)		종관소 전기실 전력 공급

- 설비 현황

설비명	제조업체	모델명	단위용량	개수	총규모
DC접속반	(주)지엔피	16CH	50kW	2대	100kW
인버터	(주)지엔피	GTL-050	50kW	2대
태양광모듈	신성솔라에너지	SS-DM310C	310W	324대

□ 발전량 및 절감액 현황

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 절감액 산출기준 : 주간부하시간 평균금액 1kW당 122원 적용

□ 설비 점검 개요

ㅇ 점검 기간 : '24. 2. ~ '25. 1.

ㅇ 점검 인원 : 총4명(송희성,오이종(전기안전관리자) 외 공무직 2명)

ㅇ 월별 점검일정

24년 2월	24년 3월	24년 4월	24년 5월	24년 6월	24년 7월
일상	정기(분기)	일상	특별(폭염대비)	정기(반기)	일상

24년 8월	24년 9월	24년 10월	24년 11월	24년 12월	25년 1월
일상	정기(분기) 특별(태풍대비)	일상	일상	정기(반기)	일상

ㅇ 점검 사항

- 일상점검 : 설비 오염, 부식 등 육안점검 실시, 태양광 발전량 집계

- 정기점검(분기)

· 일상점검사항 실시

· 태양광모듈 · 인버터 및 접속반 열화상태 측정 실시(열화상카메라 활용)

· 소화기 점검 및 모듈 전압 및 인버터 수전전압 측정

- 정기점검(반기)

· 일상점검 및 정기점검(분기)사항 실시

· 인버터 접지저항 및 절연저항 실시

□ 향후 계획

ㅇ 2024. 2. ~ : 월별 점검 및 기록 시행.  끝.