문서번호	시설과-4052
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	관리부장
맹준영		문석기	전결 04/16
			이상국
협조
	주무관		천미영

지열 설비 효율 개선 사업 검토 보고

2024. 4. 16. (화)

서울대공원

(시설과)

지열 설비 효율 개선 사업 검토 보고

기후환경본부에서 지열시스템 보급 확대를 위해 문의한 서울대공원 내 지열설비를 개선 및 추가 설치 가능여부에 대해 검토 후 보고함.

Ⅰ		관련문서

□ 지열 설비 효율 개선 사업 희망 기관 수요조사 안내(녹색에너지과-8075)

-  서울특별시 소속 기관 중 효율이 저하된 지열시스템을 개선하고자 희망하는 기관 수요조사

Ⅱ		장비현황

장 소	설치 연도	천공 관경	깊 이	사 업 비 (천 원)	운 영 여 부	비 고
유인원관	2009	150A	170m (30공)	333,118	2018.10 철거 (Cascade 보일러 교체)	용도: 난방 (44.5RT)
종관소	2010	150A	170m (22공)	663,792	미철거(미운영)	용도: 냉난방 (45RT)
동물병원	2010	150A	170m (22공)		미철거(미운영)	용도: 냉난방 (40RT)

○ 지열설비 : 지하열(약15˚)을 활용하여 밀폐된 배관에 순환수 치환(열교환)하여 이를 냉난방에 이용

Ⅲ		지열설비 운영에 따른 문제점

구 분	문 제 점	검 토 내 용	비 고
동·식물 사육관리 문제	저온난방으로 열대서식종인 동·식물 생육환경에 부적합	장비용량 증설 또는 추가적인 난방설비 설치 필요 (기계실 면적 필요)
	냉·난방설비는 동물 건강상태와 직접적인 연관이 있어 신속한 수리 필요	보일러 순환펌프 등 일반적인 설비는 부품을 구매하여 자체인력(공무직)으로 보수가 가능하지만, 자동제어, 지열히트펌프 등 특수한 설비는 자체적인 해결에 어려움이 있음.
시설물 유지관리 문제	지열히트펌프, 자동제어 등 지속적인 장비 동작이상 발생
	장비 수리업체의 부재(무반응)에 따른 수리 지연
	유지관리 예산의 부재	기존 설치된 EHP를 사용하며, 복도 등 공용공간 지열시스템 사용 시 추가되는 전기요금 및 자동제어, 지열히트펌프 수리비 등 추가적인 예산 필요
	장비 노후화로 인한 냉난방효율 저하	장비용량 증설 또는 추가적인 난방설비 필요 (기계실 면적 필요)

Ⅳ		결 과 보 고

□ 현재 동물원 내외 EHP 및 공조기를 통한 냉난방을 공급하고 있으며 해당 설비를 철거 후 지열설비를 설치하거나, 노후된 시설물로서 복도 등 공용공간에 냉난방 설비를 설치하는것은 예산낭비라 판단하여 설치 불가 통보.

붙임 1) 현장관리자 의견서(기계,전기) 각 1부.

2) 현장사진 1부. 끝.