문서번호	운영과-1046
결재일자	2024. 4. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이준석		송종봉	04/24
			한차순
협조

2처리장 농축기동 UPS 장치 점검 보고

2024. 04.

난지물재생센터

[운영과]

2처리장 농축기동 UPS장치 점검 보고

설치위치	품 명(모델번호)	배터리	설치년도	용 도
2처리장 농축기동	단상 : 220/220 5KVA HFU 5KVA (DH-18785)	12V 24AH 16CELL(세방전지)	2018. 06.	감시제어설비 전원공급

2처리장 농축기동에 설치된 UPS(무정전전원공급장치) 점검결과 배터리 노후로 감시제어설비 운영에 지장을 초래하고 있으므로 조속히 정비 하고자 함

□ 점검개요

○ 제품사양

○ 점검일시 : 2024. 04. 17.

설치위치	UPS 외부	UPS 사양(모델번호)	점검 사진(저항측정)
2처리장 농축기동 (2층전기실)

○ 점 검 자 : 이준석, 인치선, UPS 전문업체 직원 1명

○ 점검결과 : UPS 배터리 노후로 인한 출력전압강하, 저항불균형 (정전 보상기능 저하)으로 교체 필요

○ 설비사진

□ 조치계획

○ UPS장치 배터리를 새제품으로 교체 및 정비 하여,

○ 감시제어시스템 운영에 만전을 기하고자 함

□ 소요예산 : ************************

□ 지출방법

○ 저렴한 견적서를 제출한 전문업체에서 정비하고 대금은 계좌입금 처리

*******************************

************************

********************************

□ 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리(사업), 난지물재생센터 운영(사업), 난지물재생센터 운영, (206)재료비, (01)일반재료비, 중앙제어실 소모품 구매

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 비교견적서  1부.  끝.